## HB R+A Farben angepasst
Medium | Gruppe | Kennfarbe | RAL - Farben | Schrift
Wasser Sanitär | 1 | grün | 6032 | weiss
Wasser Heizung + Wasserdampf | 2 | rot | 3001 | weiss
Kälte | 3 | cyan | 6027 | schwarz
Medizinische Gase + Technische Gase | 4 | schwarz | 9004 | weiss
Erdgas | 5 | gelb | 1016 | schwarz
Säuren | 6 | orange | 2010 | schwarz
Laugen | 7 | violette | 4008 | weiss
Brennbare Flüssigkeiten | 8 | braun | 8002 | weiss
Nicht brennbare Flüssigkeiten | 9 | schwarz | 9004 | weiss

## Farben Lüftung
Luftart | Kurzzeichen | Farbe | Schrift | Definition
Aussenluft | AUL | grün / RAL 6024 | weiss | Unbehandelte Luft, die von aussen in die Anlage oder in eine Öffnung einströmt
Zuluft | ZUL | rot / RAL 3020 | weiss | Luftstrom, der in den Raum eintrifft oder Luft die in die Anlage eintritt, nachdem sie behandelt wurde
Zuluft Warm | ZUL - W | rot / RAL 3020 | weiss | Warmluftkanal bei 2-Kanalsystem
Zuluft Kalt | ZUL - K | blau / RAL 5017 | weiss | Kaltluftkanal bei 2-Kanalsystem
Abluft | ABL | gelb / RAL 1021 | schwarz | Luftstrom der den Raum verlässt
Überströmluft | ÜSL | grau / RAL 7037 | schwarz | Raumluft, die vom Raum in einen anderen Bereich strömt
Umluft | UML | orange / RAL 2008 | weiss | Abluft, die der Luftaubereitungsanlage wieder zugeführt wird und als Zuluft wiederverwendet wird
Mischluft | MIL | orange / RAL 2008 | weiss | Luft, die zwei oder mehr Luftströme (Luftarten) enthält
Fortluft | FOL | braun / RAL 8003 | weiss | Luftstrom, der ins Freie führt
AUL
Aussenluft
MIL
Mischluft
ZUL
Zuluft
SEK
Sekundärluft
SEK
Sekundärluft
ÜSL
Überströmluft
ABL
Abluft
LEK
Leckluft
UML
Umluft
FOL
Fortluft
Raum
Raum

## Layout Kleber
Kälte VL < 16°C K15 KVL - NT Luftkühler 3.UG |  | Warmwasser VL WWV 1. Druckstufe
Kälte VL < 16°C K15 KVL - NT Luftkühler 3.UG |  | Warmwasser VL WWV 1. Druckstufe
Kälte VL < 16°C K…. (Anlagenamen) Wenn nötig 2 Zeilen |  | Warmwasser VL 1. Druckstufe
Kälte VL < 16°C K15 KVL - NT Luftkühler 3.UG |  | Warmwasser VL WWV 1. Druckstufe
Feuerlöschwasser WKF |  | Heizung VL > 40°C H20 HVL - HT Wärmetauscher
Feuerlöschwasser WKF |  | Heizung VL > 40°C H20 HVL - HT Wärmetauscher
Warmwasser VL 1. Druckstufe |  | Warmwasser VL 1. Druckstufe
Feuerlöschwasser WKF |  | Heizung VL > 40°C H20 HVL - HT Wärmetauscher
| Druckluft medizinal 8 bar |  | L45 Spitalpharmazie AUL
Vakuum
Kältemittel R-717
Aufkleber Blanko (Nur für HTI)
Kälte VL < 16°C xxxxx KVL - NT Luftkühler 3.UG |  | Heizung VL > 40°C H20 HVL - HT Wärmetauscher
Kälte VL < 16°C K…. (Anlagenamen) Wenn nötig 2 Zeilen |  | Warmwasser VL 1. Druckstufe
Kälte VL < 16°C K15 KVL - NT Luftkühler 3.UG |  | Heizung VL > 40°C H20 HVL - HT Wärmetauscher
L45 Spitalpharmazie AUL
Warmwasser VL WWV 1. Druckstufe
Warmwasser VL 1. Druckstufe
Warmwasser VL WWV 1. Druckstufe
Kälte VL
< 16°C
K15 KVL - NT
Luftkühler 3.UG
Gruppe: 3 Kennfarbe: cyan Schrift: schwarz
Warmwasser VL
WWV
1. Druckstufe
Gruppe: 1 Kennfarbe: grün Schrift: weiss
Feuerlöschwasser
WKF
Gruppe: 1 Kennfarbe: grün Schrift: weiss
Heizung VL
> 40°C
H20 HVL - HT
Wärmetauscher
Gruppe: 2 Kennfarbe: rot Schrift: weiss
Kälte VL
< 16°C
xxK15 KVL - NT
Luftkühler 3.UG
Heizung VL
> 40°C
H20 HVL - HT
Wärmetauscher
Warmwasser VL
WWV
1. Druckstufe

## Vorlage Schilder
5. Beschriftung Haupt-Absperrventile
Kälte VL
< 16°C
K15 KVL - NT
U2.K5000
Warmwasser VL
1. Druckstufe
BF Schacht B N/W
IK.S3000
6. Beschriftung untergeordnete Absperrventile
U2.S1000 WKR
7.1 Schilder-Ausführung mit Ortsbezeichnung
Druckluft technisch
von LU 31 Druckluftzentrale
IK.M3600
7.2 Schilder-Ausführung ohne Gebäudebezeichnung
4.M2017
Vakuum
7.3 Hinweisschilder an Verteilern und Abzweigungen zur Kennzeichnung von angeschlossenen Gebäuden
Verteilung:
Heizung VL - HT
|  | LU: |  |  |  | 16, 21, ….
8.1 Beschriftung Feldgeräte
[5 empty] | 1.34 4-Y1 |  | Kälteanlage 1 Kühlwasserklappe 31-U3-11.GA Feld 3 31'93'K07'R220
9.1 Beschriftung Lüftungsanlagen
|  |  |  | Teilklimaanlage Büro / Personal | [9 empty] | L01 31'91'L01
|  |  |  | Hersteller …............ | [7 empty] | Typ …............
Luftmenge Zuluft ….......m3/h (Auslegung)
Luftmenge Abluft ….......m3/h (Auslegung)
9.1 Schilder-Ausführung klein
| Adiabatischer Befeuchter Zone ... | [9 empty] | L01 28'92'L01 |  |  |  | Dampfbefeuchter Zone ... |  | L02 30'92'L02
| Hersteller …....... | [8 empty] | Typ …....... |  |  |  |  | Hersteller …....... | Typ ….......
| WBG (Z.B. Gegenosmosewasser, Kaltwasser) | [13 empty] | WBG (Z.B. Gegenosmosewasser, Kaltwasser)
| Befeuchterleistung …... Kg/h | [13 empty] | Befeuchterleistung …... Kg/h
| Leistungsaufnahme ….. kW | [13 empty] | Leistungsaufnahme ….. kW
10.2 Beschriftung Kälteanlagen
| Kälteanlage Raum 14.025 + 14.023 + ….. (2. Linie wenn nötig) | [9 empty] | K51 31'92'K51 |  |  |  | K - NT Wärmetauscher BF West |  | K26 31'93'K26
[15 empty] | Hersteller …....... | Typ ….......
| Hersteller …....... | [8 empty] | Typ ….......
Prim. Vorlauf 6°C / Rücklauf 12°C (Auslegung)
Sek. Vorlauf 18°C / Rücklauf 22°C (Auslegung)
| Kältemittel R 410A | [9 empty] | Inhalt 8.5 Kg
| Kühlleistung 11.2 kW | [13 empty] | Leistungsaufnahme ….. kW (Auslegung)
| K - NT Umluftkühlgerät 2 Raum U2.40 | [9 empty] | K07 31'92'K07
| Hersteller …....... | [8 empty] | Typ ….......
Vorlauf 6°C / Rücklauf 12°C (Auslegung)
Kühlleistung ….. kW
10.3 Beschriftung Heizungsanlagen
| H - HT Wärmetauscher 1 Gehbad | [9 empty] | H05 31'93'H05 |  |  |  | H - NT Wärmetauscher Heizverteiler Zentrale Ost |  | H10 30'92'H10
| Hersteller …....... | [8 empty] | Typ …....... |  |  |  |  | Hersteller …....... | Typ ….......
| Prim. Vorlauf 80°C / Rücklauf 60°C (Auslegung) | [13 empty] | Prim. Vorlauf 43°C / Rücklauf 31°C (Auslegung)
| Sek. Vorlauf 70°C / Rücklauf 50°C (Auslegung) | [13 empty] | Sek. Vorlauf 40°C / Rücklauf 28°C (Auslegung)
| Heizleistung….. kW (Auslegung) | [13 empty] | Heizleistung….. kW (Auslegung)
7.4 / 10.5 (4) Hinweisschilder verdeckte Armaturen
ABL - BSK 31'91'L41'U409 | [8 empty] | VAC |  |  |  | WWV

## Farbentabelle RAL_RGB
Farbentabelle RAL / RGB
Farbe | Muster | RAL | RBG | Bemerkung
Gelb |  | 1016 | 241/221/56
Gelb |  | 1021 | 246/182/0 | Lüftung
Orange |  | 2008 | 237/107/33 | Lüftung
Orange |  | 2010 | 208/93/40
Rot |  | 3001 | 155/36/35
Rot |  | 3020 | 187/30/16 | Lüftung
Violette |  | 4008 | 132/76/130
Blau |  | 5017 | 0/91/140 | Lüftung
Grün |  | 6024 | 0/131/81 | Lüftung
Grün |  | 6032 | 35/127/82
Cyan |  | 6027 | 126/186/181
Grau |  | 7037 | 122/123/122 | Lüftung
Braun |  | 8002 | 121/77/62
Braun |  | 8003 | 126/75/38 | Lüftung
Schwarz |  | 9004 | 43/43/44
https://rgb.to/