## Org (hidden)
Bezeichnung Schaltschrank
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Areal | Trenn-zeichen | Ort | Trenn-zeichen | Geschoss | Trenn-zeichen | Raum | Trenn-zeichen | SGK | SGK Nr. | Trenn-zeichen | Klartext
2 |  | 2 |  | 2 |  | 5 |  | 2 | 3
Zeichen |  | Zeichen |  | Zeichen |  | Zeichen |  | Zeichen | Zeichen
LU | - | 02 | - | U1 | - | 021A9 | - | SL | 001 | : | Lüftungszentrale 1
LU | - | 02 | - | 02 | - | 028A5 | - | SL | 003 | : | Lüftungszentrale 3
Ort | [6 empty] | Schaltschrank |  |  | Bezeichnung
Beispiel Bezeichnung Schaltschrank
LU-02-U1-021A9 | [6 empty] | -SL001 |  |  | :Lüftungszentrale 1 |  |  | LU-02-U1-021A9-SL001:Lüftungszentrale 1
LU-02-02-028A5 | [6 empty] | -SL003 |  |  | :Lüftungszentrale 3 |  |  | LU-02-02-028A5-SL003:Lüftungszentrale 3
Bezeichnung Anlage / Apparate
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Areal | Trenn-zeichen | Ort | Trenn-zeichen | Geschoss | Trenn-zeichen | Raum | Trenn-zeichen | Anlage | Anlage-Nr. | Trenn-zeichen | Apparate | Apparate Nr. | Trenn-zeichen | Funktion | Funktion Nr. | Trenn-zeichen | Klartext
2 |  | 2 |  | 2 |  | 5 |  | 2 | 3 |  | 1 | 3 |  | 2
Zeichen |  | Zeichen |  | Zeichen |  | Zeichen |  | Zeichen | Zeichen |  | Zeichen | Zeichen |  | Zeichen
LU | - | 02 | - | U1 | - | 021A9 | - | LA | 001 | - | M | 100 | : | SB | 01 | - | ZUL-Ventilator
LU | - | 02 | - | 02 | - | 028A5 | - | LB | 005 | - | B | 801 | : | MT | 01 | - | Raumtemperatur
Ort | [6 empty] | Anlage |  |  | Apparate |  |  | Technik-Bezeichnung
Beispiel Bezeichnung Anlage / Apparate
LU-02-U1-021A9 | [6 empty] | -LA001 |  |  | -M100 |  |  | :SB01 |  |  | -ZUL-Ventilator
LU-02-02-028A5 | [6 empty] | -LB005 |  |  | -B801 |  |  | :MT01 |  |  | -Raumtemperatur
Beispiel Anlage |  |  | LU-02-U1-021A9-LA001 |  |  |  |  | = Lüftung Nebenräume im 1.UG Raum (Standort Koordinaten)
|  |  | LU-02-02-028A5-LB005 |  |  |  |  | = Lüftung Bettenzimmer 2 im 2.OG Raum (Standort Koordinaten)
Beispiel Apparate |  |  | LU-02-U1-021A9-LA001-M100 |  |  |  |  | = ZUL Ventilator im 1.UG Raum (Standort Koordinaten)
|  |  | LU-02-02-028A5-LB005-B801 |  |  |  |  | = Raumfühler im 2.OG Raum (Standort Koordinaten)
Beispiel BIM |  |  | LU-02-U1-021A9-D7.2.01.01-M100 |  |  |  |  | = ZUL Ventilator im 1.UG Raum (Standort Koordinaten)
Beispiel Anzeige GA |  |  | LU-02-U1-021A9-LA001-M100:SB01-ZUL-Ventilator |  |  |  |  | = Schaltbefehl ZUL Ventilator im 1.UG Raum (Standort Koordinaten)
|  |  | LU-02-02-028A5-LB005-B801:MT01-Raumtemperatur |  |  |  |  | = Istwert Raumfühler im 2.OG Raum (Standort Koordinaten)
Bezeichnungsschilder Anlage
Vorschlag:
|  |  | Ort-SGK-Anlage |  |  |  |  | 100 mm
Klartext Anlage
200 mm
LU-02-U1-021A9-SL001-LA001
Lüftung Nebenräume
Auf die Gebäudebezeichnung kann verzichtet werden. Wenn mann vor dem Apparat steht, ist das Gebäude ja bekannt.
Bei der Schildergrösse von 20x80mm (HxB) muss auf die Textlänge geachtet werden.
Bezeichnungsschilder Apparate
Vorschlag:
|  |  | Ort-SGK-Anlage |  |  |  | Apparat | 20 mm
|  |  | Klartext Apparat |  |  |  | Strompfad
80 mm
|  |  | LU-02-U1-021A9-SL001-LA001 |  |  |  | -M100 |  | LU-02-02-028A5-SL003-LB005 |  |  |  | -B801
|  |  | ZUL-Ventilator |  |  |  | 122M2 |  | Raumtemperatur 028A5 |  |  |  | 280B6
Auf die Gebäudebezeichnung kann verzichtet werden. Wenn mann vor dem Apparat steht, ist das Gebäude ja bekannt.
Bei der Schildergrösse von 20x80mm (HxB) muss auf die Textlänge geachtet werden.

## AKS_Konzept
Produktaspekt
LUKS Luzern Kantonsspital | (+) Ortsaspekt | [19 empty] | (=) Funktionsaspekt | [13 empty] | (-) Produktaspekt | [60 empty] | (_) Klartext | [5 empty] | Lifecycle |  | Bemerkungen
AKS - Anlagenkennzeichnungssystem | + Ort | [19 empty] | = Anlage - Apparat | [13 empty] | - Verteiler | [5 empty] | - Gebäudeautomation | [14 empty] | - Gerät / Teilnehmer | [7 empty] | : Elektroschema | [31 empty] | Anlage |  |  | Apparat |  | Funktion | Informationen
| Gebäude |  |  |  |  | Etage |  |  | Raumbezeichnung | [5 empty] | Koordinate | [5 empty] | Anlage | [7 empty] | Apparat | [5 empty] | Verteiler | [5 empty] | Autom.Station | [5 empty] | Datenpunkt |  |  |  |  | Alarm |  |  |  | ID / Adresse | [7 empty] | Schema | [6 empty] | Betriebsmittel_alt | [15 empty] | Betriebsmittel | Betrirebsmittel Vorschlag | [7 empty] | Anlage |  |  | Apparat |  | Funktion | gem. Informationsmodell
| Trennzeichen | Areal |  | Gebäude |  | Trennzeichen | Etage |  | Trennzeichen | Raum Laufnummer |  |  |  |  | Trennzeichen | Standort Koordinate |  |  |  |  | Trennzeichen | Anlage Typ |  | Anlage Nr. |  |  | Teilanlage Nr. |  | Trennzeichen | Apparate Typ | Gewerk | Apparate Nr. |  |  | Trennzeichen | Verteiler Typ |  | Verteiler Nr. |  |  | Trennzeichen | Automation Typ |  | Automation Nr. |  | Unterstation | Trennzeichen | Datenpunkt |  |  |  | Trennzeichen | Alarmrouting |  | Trennzeichen | Identifikation / Adresse (gem. Angaben Unternehmer) | [7 empty] | Trennzeichen | Schema Nr. (gem. Angaben Unternehmer) | [5 empty] | Trennzeichen | Blatt Nr. + Strompfad + Betriebsmittel (gem. Angaben Unternehmer) | [14 empty] | Trennzeichen | Blatt Nr. + Strompfad + Betriebsmittel / Feld (gem. Angaben Unternehmer) | [7 empty] | Trennzeichen | Anlage | Trennzeichen | Apparat | Trennzeichen | Funktion | Trennzeichen | diverse Informationen gem. LUKS Informationsmodell
| + | A | A | X | X | - | X | N | - | X | N | N | _ | N | - | N | N | N | A | N | = | A | A | N | N | N | X | X | - | A | A | N | N | N | - | A | A | N | N | N | - | A | A | N | N | N | - | A | A | N | N | - | A | N | - | max. 15 Zeichen | [7 empty] | : | max. 15 Zeichen | [5 empty] | - | max. 15 Zeichen | [14 empty] | - | max. 15 Zeichen | [7 empty] | _ | Max. 30 Zeichen | _ | Max. 25 Zeichen | _ | Max. 20 Zeichen | # | gem. Informationsmodell
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
Beispiel | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 5 | _ | _ | - | 0 | 2 | 1 | A | 9 | = | L | K | 0 | 0 | 1 | _ | _ | - | R | L | 7 | 0 | 0 | - | T | X | 1 | 0 | 0 | - | X | A | 0 | 1 | 0 | - | A | S | 0 | 1 | - | H | 1 | - | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |  | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 4 | . | 1 | 3 | . | 1 | 3 | - | Y | 0 | 0 | 7 | - | F | 2 | 0 | 0 | 5 | / | 0 | 1 | _ | Klima Bettentrackt 1 | _ | AUL Klappe | _ | Freigabe | # | gem. Infomodell
Eindeutige Identifizierung | +: +; A: L; A: U; X: 2; X: 4; =: =; A: L; A: K; N: 0; N: 0; N: 1; X: _; X: _; -: -; A: R; A: L; N: 7; N: 0; N: 0
Relevant ab/in Phase | +: 32; -: 51; -: 32; =: 32; -: 32; -: 51; -: 51; -: 52; -: 52 | [8 empty] | 52 | [31 empty] | 32 |  |  | 32 |  | 52 | 31 bis 53
LUKS Luzern Kantonsspital | +: (+) Ortsaspekt; =: (=) Funktionsaspekt; -: (-) Produktaspekt | [40 empty] | Klartext | [5 empty] | Lifecycle |  | Bemerkungen
AKS - Anlagenkennzeichnungssystem | +: + Ort; =: = Anlage - Apparat; -: - Verteiler; -: - Sicherheitssysteme | - Gerät / Teilnehmer | [7 empty] | : Elektroschema | [31 empty] | Anlage |  |  | Apparat |  | Funktion | Informationen
Für Sicherheitstechnik | +: Gebäude; -: Etage; -: Raumbezeichnung; -: Koordinate; =: Anlage; -: Apparat; -: Verteiler; -: Apparat; -: Linie; -: Alarm | ID / Adresse | [7 empty] | Schema | [6 empty] | Betriebsmittel_alt | [15 empty] | Betriebsmittel | Betrirebsmittel Vorschlag | [7 empty] | Anlage |  |  | Apparat |  | Funktion | gem. Informationsmodell
(Differenzierung in Produktaspekt) | +: Trennzeichen; A: Areal; X: Gebäude; -: Trennzeichen; X: Etage; -: Trennzeichen; X: Raum Laufnummer; -: Trennzeichen; N: Standort Koordinate; =: Trennzeichen; A: Anlage Typ; N: Anlage Nr.; X: Teilanlage Nr.; -: Trennzeichen; A: Apparate Typ; A: Gewerk; N: Apparate Nr.; -: Trennzeichen; A: Verteiler Typ; N: Verteiler Nr.; -: Trennzeichen; A: Typ; N: Nummer; -: Trennzeichen; A: Nummer; -: Trennzeichen; A: Alarmrouting; -: Trennzeichen | Identifikation / Adresse (gem. Angaben Unternehmer) | [7 empty] | Trennzeichen | Schema Nr. (gem. Angaben Unternehmer) | [5 empty] | Trennzeichen | Blatt Nr. + Strompfad + Betriebsmittel (gem. Angaben Unternehmer) | [14 empty] | Trennzeichen | Blatt Nr. + Strompfad + Betriebsmittel (gem. Angaben Unternehmer) | [7 empty] | Trennzeichen | Anlage | Trennzeichen | Apparat | Trennzeichen | Funktion | Trennzeichen | diverse Informationen gem. LUKS Informationsmodell
| + | A | A | X | X | - | X | N | - | X | N | N | _ | N | - | N | N | N | A | N | = | A | A | N | N | N | X | X | - | A | A | N | N | N | - | A | A | N | N | N | - | A | A | N | N | N | - | N | N | N | N | - | A | N | - | max. 15 Zeichen | [7 empty] | : | max. 15 Zeichen | [5 empty] | - | max. 15 Zeichen | [14 empty] | - | max. 15 Zeichen | [7 empty] | _ | Max. 30 Zeichen | _ | Max. 25 Zeichen | _ | Max. 20 Zeichen | # | gem. Informationsmodell
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
Beispiel | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 5 | _ | _ | - | 0 | 2 | 1 | A | 9 | = | C | A | 4 | 2 | 0 | _ | _ | - | B | C | 0 | 0 | 1 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | B | M | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | [9 empty] | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 4 | . | 1 | 3 | . | 1 | 3 | - | Y | 0 | 0 | 7 | [9 empty] | _ | CA Brandmeldegruppe 420 | _ | Rauchemelder 001 | _ | Brandalarm | # | gem. Infomodell
Eindeutige Identifizierung | +: +; A: L; A: U; X: 2; X: 4; =: =; A: C; A: A; N: 4; N: 2; N: 0; X: _; X: _; -: -; A: B; A: C; N: 0; N: 0; N: 1
Relevant ab/in Phase | +: 32; -: 51; -: 32; =: 32; -: 32; -: 32; -: 32; -: 52; -: 52 | [8 empty] | 52 | [31 empty] | 32 |  |  | 32 |  | 52 | 31 bis 53
Zuständigkeit | +: Fachplaner; =: Fachplaner; -: Fachplaner; -: Unternehmer | [8 empty] | Unternehmer bzw. Schemaersteller | [31 empty] | Fachplaner |  |  | Fachplaner |  | Fachplaner / Unternehmer | Fachplaner / Unternehmer
zugehörige Anhänge | +: O1_Gebäude; X: O1_Gebäude; -: O1_Gebäude; -: gem. Konzept LUKS_RKS; -: gem. Konzept LUKS_RKS; =: F1_Anlagen; -: F2_Apparate; N: F3_Apparatenummern; -: P1_Verteiler; -: P2_Autom. Station; -: P3_Datenpunkt; -: P4_Alarmrouting | [8 empty] | gem. Unternehmer | [7 empty] | gem. Unternehmer | [15 empty] | gem. Unternehmer | [8 empty] | K1_Klartexte_Anl., App. |  | K1_Klartexte_Anl., App. |  | K2_Klartexte_Funktion |  | gem. Informationsmodell
Automatisierung möglich? | A: Ja; X: Ja; X: Ja; N: Ja; A: Nein; A: Nein; A: Nein; A: Nein; N: Nein; A: Nein | Nein | [8 empty] | Nein | [6 empty] | Nein | [15 empty] | Nein | [8 empty] | Nein |  | Nein |  | Nein |  | Teilweise
Attributname im Informationsmodell | A: GebaeudeID; X: GeschossID; X: RaumLaufnummer (Raumattribut); N: Koordinate; A: AKS_Anlage; A: AKS_Apparat; A: AKS_Verteiler; A: AKS_Automationsstation AKS_S_Apparat; N: AKS_Datenpunkt AKS_S_Linie; A: AKS_Alarmrouting | AKS_GeraeteID | [8 empty] | AKS_Schema | [6 empty] | AKS_Betriebsmittel | [15 empty] | AKS_Betriebsmittel | [8 empty] | AKS_Klartext_Anlage |  | AKS_Klartext_Apparat |  | AKS_Klartext_Funktion |  | gem. Informationsmodell
Ort:
Luzern | +: +; A: L; A: U
Wolhusen | +: +; A: W; A: O
Sursee | +: +; A: S; A: U
Areal | X: 0; X: 0
Gebäude 02 | X: 0; X: 2
4. Untergeschoss | -: -; X: U; N: 4
Erdgeschoss | -: -; X: 0; N: 0
3. Obergeschoss | -: -; X: 0; N: 3
1. Zwischengeschoss | -: -; X: Z; N: 1
Raumnummer | -: -; X: 1; N: 1; N: 5; _: _; N: _
Sub-Raumnummer (Umbau Notnummerierung) | -: -; X: 1; N: 1; N: 5; _: _; N: 1
Horizontale Achsen | -: -; N: 0; N: 2; N: 1
Vertikale Achsen | A: A; N: 9
Anlage HLKS:
Klimaanlage 01 (Zuluft und Abluft) | =: =; A: L; A: K; N: 0; N: 0; N: 1; X: _; X: _
Klimaanlage 02 – Zuluft | =: =; A: L; A: K; N: 0; N: 0; N: 2; X: Z; X: _
Klimaanlage 02 – Abluft | =: =; A: L; A: K; N: 0; N: 0; N: 2; X: A; X: _
Klimaanlage 03 - Redundante Anlage | =: =; A: L; A: K; N: 0; N: 0; N: 3; X: _; X: A
Klimaanlage 03 - Redundante Anlage | =: =; A: L; A: K; N: 0; N: 0; N: 3; X: _; X: B
Klimaanlage 04 - Zone 1 | =: =; A: L; A: K; N: 0; N: 0; N: 4; X: _; X: 1
Klimaanlage 04 - Zone 2 | =: =; A: L; A: K; N: 0; N: 0; N: 4; X: _; X: 2
Klimaanlage 05 – Zone 1 (Zuluft Nachbeh.) | =: =; A: L; A: K; N: 0; N: 0; N: 5; X: Z; X: 1
Klimaanlage 05 – Zone 2 (Zuluft Nachbeh.) | =: =; A: L; A: K; N: 0; N: 0; N: 5; X: Z; X: 2
Abluftanlage 06 | =: =; A: L; A: A; N: 0; N: 0; N: 6; X: _; X: _
Heizgruppe | =: =; A: H; A: G; N: 0; N: 0; N: 1; X: _; X: _
Einzelraumregulierung | =: =; A: X; A: E; N: 0; N: 0; N: 1; X: _; X: _
Anlage Elektro:
Aussenbeleuchtung | =: =; A: B; A: A; N: 0; N: 0; N: 1; X: _; X: _
Brandmeldeanlage | =: =; A: C; A: A; N: 0; N: 0; N: 1; X: _; X: _
Beschattungsanlage | =: =; A: E; A: B; N: 0; N: 0; N: 1; X: _; X: _
Photovoltaikanlage | =: =; A: E; A: P; N: 0; N: 0; N: 1; X: _; X: _
LAN- und Netzwerkanlage | =: =; A: I; A: L; N: 0; N: 0; N: 1; X: _; X: _
Zutrittskontrollanlage | =: =; A: R; A: Y; N: 0; N: 0; N: 1; X: _; X: _
Apparate HLKS:
Motor | -: -; A: M; A: L; N: 0; N: 0; N: 1
Klappe | -: -; A: R; A: L; N: 0; N: 0; N: 1
Messung | -: -; A: B; A: H; N: 0; N: 0; N: 1
Apparate Schaltschrank:
Meldelampe | -: -; A: P; A: T; N: 0; N: 0; N: 1
Relais | -: -; A: K; A: T; N: 0; N: 0; N: 1
Schütz | -: -; A: Q; A: T; N: 0; N: 0; N: 1
Hauptschalter, MSS | -: -; A: Q; A: T; N: 0; N: 0; N: 1
Schutzeinrichtung | -: -; A: F; A: T; N: 0; N: 0; N: 1
Rücksetztaste | -: -; A: S; A: T; N: 0; N: 0; N: 1
Apparate Einzelraumregelung:
Raumfühler | -: -; A: B; A: H; N: 8; N: 0; N: 1
Lichtsensor | -: -; A: B; A: E; N: 8; N: 2; N: 0
CO2 Fühler | -: -; A: B; A: L; N: 8; N: 6; N: 0
Kondensatwächter | -: -; A: B; A: K; N: 8; N: 7; N: 0
Variabler Volumenstromregler (VAV) | -: -; A: Q; A: L; N: 7; N: 4; N: 0
Storenmotor | -: -; A: M; A: E; N: 6; N: 1; N: 0
Antrieb/Ventile Heizung (zB. FBH) | -: -; A: Q; A: H; N: 7; N: 0; N: 0
Antrieb/Ventile Kälte (zB. Kühldecke) | -: -; A: Q; A: K; N: 7; N: 4; N: 0
Spezielle Antriebe/Ventile ULK | -: -; A: Q; A: K; N: 7; N: 8; N: 0
Lichtschalter-/Regler | -: -; A: S; A: E; N: 6; N: 4; N: 0
Storenschalter | -: -; A: S; A: E; N: 6; N: 3; N: 0
Steuerschalter (zB ULK) | -: -; A: S; A: K; N: 6; N: 2; N: 0
Bedienelement | -: -; A: B; A: X; N: 0; N: 0; N: 1
Apparate Elektro:
Leuchte mit Systemintergration | -: -; A: E; A: B; N: 0; N: 0; N: 1
Rauchmelder | -: -; A: B; A: C; N: 0; N: 0; N: 1
ZUKO-Leser | -: -; A: K; A: R; N: 0; N: 0; N: 1
Patientennotruftaster | -: -; A: S; A: D; N: 0; N: 0; N: 1
Schaltschrank:
SGK HLKKS | -: -; A: T; A: X; N: 3; N: 1; N: 0
SGK Schwachstrom | -: -; A: T; A: C; N: 3; N: 1; N: 0
SGK Elektro | -: -; A: T; A: E; N: 3; N: 1; N: 0
Automationsstation (Gebäudeautomation):
AS HLKKS | -: -; A: X; A: A; N: 0; N: 1; N: 0
AS Schwachstrom | -: -; A: X; A: A; N: 0; N: 1; N: 0
AS Elektro | -: -; A: X; A: A; N: 0; N: 1; N: 0
KNX-Elektro | -: -; A: X; A: K; N: 0; N: 1; N: 0
KNX-HLKS (PL-Link) | -: -; A: X; A: H; N: 0; N: 1; N: 0
Apparat (Sicherheitssysteme):
Brandmelder | -: -; A: B; A: M; N: 0; N: 1; N: 1
Handalarmtaster | -: -; A: H; A: M; N: 0; N: 2; N: 5
Funktion (Gebäudeutomation):
Alarmmeldung | -: -; N: A; N: S; N: 0; N: 1
Statusmeldung | -: -; N: B; N: B; N: 0; N: 1
Sollwerte | -: -; N: B; N: S; N: 0; N: 1
Betriebswahl | -: -; N: B; N: W; N: 0; N: 1
Messwert Temperatur | -: -; N: M; N: T; N: 0; N: 1
Messwert Feuchte | -: -; N: M; N: F; N: 0; N: 1
Messwert Druck/Differenzdruck | -: -; N: M; N: D; N: 0; N: 1
Schaltsignal | -: -; N: S; N: S; N: 0; N: 1
Stellbefehl | -: -; N: S; N: B; N: 0; N: 1
System Freigabe | -: -; N: Z; N: F; N: 0; N: 1
Linie (Sicherheitssysteme)
Linie 1120 | -: -; N: 1; N: 1; N: 2; N: 0
Linie 1010 | -: -; N: 1; N: 0; N: 1; N: 0
Alarmklasse:
Elektro, Alarm hoch | -: -; A: E; N: 1
Elektro, Alarm mittel | -: -; A: E; N: 2
Kälte, Dringend | -: -; A: K; N: 0
Heizung, Alarm hoch | -: -; A: H; N: 1
Lüftung, Alarm mittel | -: -; A: L; N: 2
Sanitär, Alarm niedrig | -: -; A: S; N: 3
Geräte-ID
NLA Kennnummer | [55 empty] | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 5 | bar: -
KNX-Adresse | [55 empty] | 2 | . | 5 | . | 1 | 2 | 2 | bar: -
DALI-Adresse | [55 empty] | D | A | 4 | 5 | bar: -
BACnet Device Adresse (Object_Identifier) | [55 empty] | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | bar: -
Schema:
Schema Nummer (gem. Unternehmer) | [63 empty] | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2
Betriebsmittel:
Betriebsmittel Nummer (gem. Unternehmer) | [70 empty] | - | 0 | 0 | 1 | 4 | . | 1 | 3 | . | 1 | 3 | - | Y | 0 | 0 | 7 | - | F | 2 | 0 | 0 | 5 | / | 0 | 1
Sicherungsabgang | [70 empty] | - | 3 | 0 | 0 | F | 5 | [10 empty] | - | F | 3 | 0 | 0 | 5 | / | 0 | 1
UKV Abgang (Panel-Nr. / Port-Nr.) | [70 empty] | - | 1 | 0 | 1 | 5 | [11 empty] | - | 1 | 0 | 1 | 5
Beispiele Schaltschrank
SGK HLKS-GA Lüftungszentrale 1 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 1 | - | 1 | 1 | 5 | _ | _ | - | 0 | 2 | 1 | A | 9 | = | T | X | 2 | 5 | 0 | _ | _ | [6 empty] | - | T | H | 2 | 5 | 0 | [46 empty] | - | F | 1 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 1 | [8 empty] | Koord/Raum bezieht sich auf den SGK
SGK HLKS-GA Lüftungszentrale 2 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 4 | - | 2 | 8 | 8 | _ | 2 | - | 0 | 4 | 2 | B | 5 | = | T | X | 5 | 0 | 0 | _ | _ | [6 empty] | - | T | H | 2 | 5 | 0 | [46 empty] | - | F | 1 | 0 | 0 | 5 | / | 0 | 1 | [8 empty] | Koord/Raum bezieht sich auf den SGK
SGK HLKS-GA Etagenverteiler | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 5 | - | 1 | 2 | 2 | _ | _ | - | 0 | 2 | 8 | C | 5 | = | T | X | 5 | 5 | 0 | _ | _ | [6 empty] | - | T | H | 2 | 5 | 0 | [46 empty] | - | F | 1 | 0 | 1 | 0 | / | 0 | 1 | [8 empty] | Koord/Raum bezieht sich auf den SGK
Beispiel Anlage
Teilklimaanlage Bettentrakt 1 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 4 | - | 2 | 8 | 8 | _ | 2 | - | 0 | 4 | 2 | B | 5 | = | L | T | 0 | 0 | 1 | _ | _ | - | [5 empty] | - | T | X | 5 | 0 | 0 | [56 empty] | Klima Bettentrakt 1 | [6 empty] | Koord/Raum bezieht sich auf die Anlage
AUL-Klappe | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 4 | - | 2 | 8 | 8 | _ | 2 | - | 0 | 4 | 2 | B | 5 | = | L | T | 0 | 0 | 1 | _ | _ | - | R | L | 7 | 0 | 0 | - | T | X | 5 | 0 | 0 | - | X | A | 0 | 1 | 0 | - | S | B | 0 | 1 | [12 empty] | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 4 | . | 1 | 3 | . | 1 | 3 | - | Y | 0 | 0 | 7 | - | F | 2 | 0 | 0 | 1 | / | 0 | 1 | _ | Klima Bettentrakt 1 | _ | AUL Klappe | _ | Freigabe |  |  | Koord/Raum bezieht sich auf den Apparat
AUL-Klappe RM Stellung geschlossen | -: -; N: B; N: B; N: 0; N: 1 | [44 empty] | _ | RM_geschlossen
AUL-Klappe RM Stellung offen | -: -; N: B; N: B; N: 0; N: 1 | [44 empty] | _ | RM_offen
AUL-Klappe Fehlstellung | -: -; N: A; N: S; N: 0; N: 1; -: -; A: H; N: 2 | [44 empty] | _ | Fehlstellung
LE-Pumpe | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 4 | - | 2 | 8 | 8 | _ | 2 | - | 0 | 4 | 2 | B | 5 | = | L | T | 0 | 0 | 1 | _ | _ | - | G | H | 2 | 0 | 0 | - | T | X | 5 | 0 | 0 | - | X | A | 0 | 1 | 0 | - | S | B | 0 | 1 | [12 empty] | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 4 | . | 1 | 3 | . | 1 | 5 | - | Y | 0 | 0 | 5 | - | F | 2 | 0 | 0 | 2 | / | 0 | 1 | _ | Klima Bettentrakt 1 | _ | Lufterhitzer Pumpe | _ | Freigabe |  |  | Koord/Raum bezieht sich auf den Apparat
LE-Pumpe RM | -: -; N: B; N: B; N: 0; N: 1 | [44 empty] | _ | RM
LE-Pumpe Fehlstellung | -: -; N: A; N: S; N: 0; N: 1; -: -; A: H; N: 2 | [44 empty] | _ | Fehlstellung
LE-Pumpe MSS | -: -; N: A; N: T; N: 0; N: 1; -: -; A: H; N: 2 | [44 empty] | _ | MS
LE-Ventil | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 4 | - | 2 | 8 | 8 | _ | 2 | - | 0 | 4 | 2 | B | 5 | = | L | T | 0 | 0 | 1 | _ | _ | - | Q | H | 7 | 1 | 0 | - | T | X | 5 | 0 | 0 | - | X | A | 0 | 1 | 0 | - | S | S | 0 | 1 | [12 empty] | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 4 | . | 1 | 3 | . | 1 | 9 | - | Y | 0 | 0 | 2 | - | F | 2 | 0 | 0 | 3 | / | 0 | 1 | _ | Klima Bettentrakt 1 | _ | Lufterhitzer Ventil | _ | Stellsignal |  |  | Koord/Raum bezieht sich auf den Apparat
Frostthermostat | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 4 | - | 2 | 8 | 8 | _ | 2 | - | 0 | 4 | 2 | B | 5 | = | L | T | 0 | 0 | 1 | _ | _ | - | F | L | 9 | 0 | 0 | - | T | X | 5 | 0 | 0 | - | X | A | 0 | 1 | 0 | - | A | T | 0 | 1 | - | H | 1 | [9 empty] | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 4 | . | 1 | 3 | . | 2 | 0 | - | Y | 0 | 0 | 4 | - | F | 2 | 0 | 0 | 4 | / | 0 | 1 | _ | Klima Bettentrakt 1 | _ | Frostschutzthermostat | _ | Frost |  |  | Koord/Raum bezieht sich auf den Apparat
LK-Ventil | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 4 | - | 2 | 8 | 8 | _ | 2 | - | 0 | 4 | 2 | B | 5 | = | L | T | 0 | 0 | 1 | _ | _ | - | Q | K | 7 | 1 | 0 | - | T | X | 5 | 0 | 0 | - | X | A | 0 | 1 | 0 | - | S | S | 0 | 1 | [12 empty] | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 4 | . | 1 | 3 | . | 2 | 0 | - | Y | 0 | 0 | 7 | - | F | 2 | 0 | 0 | 4 | / | 0 | 1 | _ | Klima Bettentrakt 1 | _ | Luftkühler Ventil | _ | Stellsignal |  |  | Koord/Raum bezieht sich auf den Apparat
ZUL-Ventilator | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 4 | - | 2 | 8 | 8 | _ | 2 | - | 0 | 4 | 2 | B | 5 | = | L | T | 0 | 0 | 1 | _ | _ | - | G | L | 1 | 0 | 0 | - | T | X | 5 | 0 | 0 | - | X | A | 0 | 1 | 0 | - | S | B | 0 | 1 | [12 empty] | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 4 | . | 1 | 3 | . | 2 | 2 | - | Y | 0 | 0 | 3 | - | F | 2 | 0 | 0 | 5 | / | 0 | 1 | _ | Klima Bettentrakt 1 | _ | ZUL Ventilator | _ | Freigabe |  |  | Koord/Raum bezieht sich auf den Apparat
ZUL-Ventilator RM | -: -; N: B; N: B; N: 0; N: 1 | [44 empty] | _ | RM_Ein
ZUL-Ventilator Fehlstellung | -: -; N: A; N: S; N: 0; N: 1; -: -; A: H; N: 2 | [44 empty] | _ | Fehlstellung
ZUL-Ventilator Stellsignal | -: -; N: S; N: S; N: 0; N: 1 | [44 empty] | _ | Stellsignal
ZUL-Ventilator MSS | -: -; N: A; N: T; N: 0; N: 1; -: -; A: H; N: 2 | [44 empty] | _ | MS
ZUL-Ventilator Rev. Schalter | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 4 | - | 2 | 8 | 8 | _ | 2 | - | 0 | 4 | 2 | B | 5 | = | L | T | 0 | 0 | 1 | _ | _ | - | S | L | 1 | 0 | 0 | - | T | X | 5 | 0 | 0 | - | X | A | 0 | 1 | 0 | - | A | T | 0 | 1 | - | H | 3 | [9 empty] | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 4 | . | 1 | 3 | . | 2 | 4 | - | Y | 0 | 0 | 5 | - | F | 2 | 0 | 0 | 6 | / | 0 | 1 | _ | Klima Bettentrakt 1 | _ | ZUL Vent Rev Schalter | _ | RM_Rev |  |  | Koord/Raum bezieht sich auf den Apparat
ZUL-BSK | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 4 | - | 0 | 6 | 2 | _ | _ | - | 0 | 5 | 8 | A | 4 | = | L | T | 0 | 0 | 1 | _ | _ | - | F | L | 6 | 1 | 0 | - | T | X | 5 | 0 | 0 | - | X | A | 0 | 1 | 0 | - | S | B | 0 | 1 | [12 empty] | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 4 | . | 1 | 3 | . | 2 | 5 | - | Y | 0 | 0 | 3 | - | F | 2 | 0 | 0 | 7 | / | 0 | 1 | _ | Klima Bettentrakt 1 | _ | ZUL BSK | _ | Freigabe |  |  | Koord/Raum bezieht sich auf den Apparat
ZUL-BSK RM Stellung geschlossen | -: -; N: B; N: B; N: 0; N: 1 | [44 empty] | _ | RM_geschlossen
ZUL-BSK RM Stellung offen | -: -; N: B; N: B; N: 0; N: 1 | [44 empty] | _ | RM_offen
ZUL-BSK Fehlstellung | -: -; N: A; N: S; N: 0; N: 1; -: -; A: H; N: 2 | [44 empty] | _ | Fehlstellung
Beispiel Einzelraumregulierung
Bedienelement | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 5 | - | 1 | 0 | 1 | _ | _ | - | 0 | 1 | 8 | A | 5 | = | X | E | 1 | 0 | 1 | _ | _ | - | S | X | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 5 | 5 | 0 | - | X | H | 1 | 0 | 1 | - | S | S | 0 | 1 |  |  |  | - | 7 | . | 1 | . | 1 | 0 | 0 |  | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | . | 1 | 6 | . | 1 | 8 | - | Y | 0 | 0 | 3 | - | X | 5 | 0 | 0 | 4 | / | 0 | 1 | _ | Raum 05-101__ | _ | Raumbediengerät | _ | Stellsignal |  |  | Koord/Raum bezieht sich auf den Apparat
Raum- ZUL-VAV | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 5 | - | 1 | 0 | 0 | _ | _ | - | 0 | 1 | 5 | A | 7 | = | X | E | 1 | 0 | 1 | _ | _ | - | Q | L | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 5 | 5 | 0 | - | X | H | 1 | 0 | 1 | - | S | S | 0 | 1 |  |  |  | - | 0 | 0 | 1 | [5 empty] | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | . | 1 | 6 | . | 2 | 1 | - | Y | 0 | 0 | 4 | - | X | 5 | 0 | 0 | 5 | / | 0 | 1 | _ | Raum 05-101__ | _ | ZUL VVS | _ | Stellsignal |  |  | Koord/Raum bezieht sich auf den Apparat
Raum- ABL-VAV | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 5 | - | 1 | 0 | 0 | _ | _ | - | 0 | 1 | 5 | A | 6 | = | X | E | 1 | 0 | 1 | _ | _ | - | Q | L | 0 | 0 | 2 | - | T | X | 5 | 5 | 0 | - | X | H | 1 | 0 | 1 | - | S | S | 0 | 1 |  |  |  | - | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | . | 1 | 6 | . | 2 | 1 | - | Y | 0 | 0 | 5 | - | X | 5 | 0 | 0 | 5 | / | 0 | 1 | _ | Raum 05-101__ | _ | ABL VVS | _ | Stellsignal |  |  | Koord/Raum bezieht sich auf den Apparat
Raum- Kühldecken Ventil 1 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 5 | - | 1 | 0 | 1 | _ | _ | - | 0 | 1 | 7 | A | 5 | = | X | E | 1 | 0 | 1 | _ | _ | - | Q | K | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 5 | 5 | 0 | - | X | H | 1 | 0 | 1 | - | S | S | 0 | 1 |  |  |  | - | 0 | 0 | 3 | [5 empty] | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | . | 1 | 6 | . | 2 | 2 | - | Y | 0 | 0 | 2 | - | X | 5 | 0 | 0 | 5 | / | 0 | 1 | _ | Raum 05-101__ | _ | KD Ventil 1 | _ | Stellsignal |  |  | Koord/Raum bezieht sich auf den Apparat
Raum- Kühldecken Ventil 2 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 5 | - | 1 | 0 | 1 | _ | _ | - | 0 | 1 | 9 | A | 4 | = | X | E | 1 | 0 | 1 | _ | _ | - | Q | K | 0 | 0 | 2 | - | T | X | 5 | 5 | 0 | - | X | H | 1 | 0 | 1 | - | S | S | 0 | 1 |  |  |  | - | 0 | 0 | 4 | [5 empty] | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | . | 1 | 6 | . | 2 | 2 | - | Y | 0 | 0 | 3 | - | X | 5 | 0 | 0 | 5 | / | 0 | 1 | _ | Raum 05-101__ | _ | KD Ventil 2 | _ | Stellsignal |  |  | Koord/Raum bezieht sich auf den Apparat
Raum- Kondenswächter | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 5 | - | 1 | 0 | 1 | _ | _ | - | 0 | 1 | 8 | A | 3 | = | X | E | 1 | 0 | 1 | _ | _ | - | F | K | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 5 | 5 | 0 | - | X | H | 1 | 0 | 1 | - | A | T | 0 | 1 | - | H | 2 | - | 0 | 0 | 5 | [5 empty] | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | . | 1 | 6 | . | 2 | 3 | - | Y | 0 | 0 | 1 | - | X | 5 | 0 | 0 | 5 | / | 0 | 1 | _ | Raum 05-101__ | _ | Kond. Wächter | _ | Kondensat |  |  | Koord/Raum bezieht sich auf den Apparat
Raum- FBH Ventil | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 5 | - | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | 0 | 1 | 5 | B | 2 | = | X | E | 1 | 0 | 1 | _ | _ | - | Q | H | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 5 | 5 | 0 | - | X | H | 1 | 0 | 1 | - | S | S | 0 | 1 |  |  |  | - | 0 | 0 | 6 | [5 empty] | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | . | 1 | 6 | . | 2 | 4 | - | Y | 0 | 0 | 2 | - | X | 5 | 0 | 0 | 5 | / | 0 | 1 | _ | Raum 05-101__ | _ | FBH Ventil | _ | Stellsignal |  |  | Koord/Raum bezieht sich auf den Apparat
Raum- Storenaktor | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 5 | - | 1 | 0 | 1 | _ | _ | - | 0 | 1 | 8 | A | 5 | = | X | E | 1 | 0 | 1 | _ | _ | - | K | X | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 5 | 5 | 0 | - | X | K | 0 | 0 | 1 | - | S | S | 0 | 1 |  |  |  | - | 7 | . | 1 | . | 2 | 2 | 0 |  | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | . | 1 | 6 | . | 2 | 4 | - | Y | 0 | 0 | 2 | - | X | 5 | 0 | 0 | 4 | / | 0 | 1 | _ | Raum 05-101__ | _ | STO Aktor | _ | Stellsignal |  |  | Koord/Raum bezieht sich auf den Apparat
Raum- Storenmotor | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 5 | - | 1 | 0 | 1 | _ | _ | - | 0 | 1 | 8 | A | 5 | = | X | E | 1 | 0 | 1 | _ | _ | - | M | E | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 5 | 5 | 0 | [23 empty] | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | . | 1 | 6 | . | 2 | 5 | - | Y | 0 | 0 | 1 | - | F | 5 | 0 | 0 | 4 | / | 0 | 1 | _ | Raum 05-101__ | _ | STO Motor | _ | Stellsignal |  |  | Koord/Raum bezieht sich auf den Apparat
Raum- Bewegungsmelder | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 5 | - | 1 | 0 | 1 | _ | _ | - | 0 | 1 | 8 | A | 8 | = | X | E | 1 | 0 | 1 | _ | _ | - | B | E | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 5 | 5 | 0 | - | X | K | 0 | 0 | 1 | - | S | B | 0 | 1 |  |  |  | - | 7 | . | 1 | . | 1 | 3 | 0 |  | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | . | 1 | 6 | . | 2 | 5 | - | Y | 0 | 0 | 3 | - | X | 5 | 0 | 0 | 4 | / | 0 | 1 | _ | Raum 05-101__ | _ | Bewegungsmelder | _ | Freigabe |  |  | Koord/Raum bezieht sich auf den Apparat
Raum- Leuchte | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 5 | - | 1 | 0 | 1 | _ | _ | - | 0 | 1 | 8 | A | 9 | = | X | E | 1 | 0 | 1 | _ | _ | - | E | B | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 5 | 5 | 0 | - | X | K | 0 | 0 | 1 | - | S | B | 0 | 1 |  |  |  | - | D | A | 0 | 1 |  |  |  |  | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | . | 1 | 6 | . | 2 | 5 | - | Y | 0 | 0 | 5 | - | F | 5 | 0 | 0 | 4 | / | 0 | 1 | _ | Raum 05-101__ | _ | Leuchte | _ | Freigabe |  |  | Koord/Raum bezieht sich auf den Apparat
Beispiel Umluftkühlgerät
Kühlgruppe | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 1 | 6 | 0 | _ | _ | - | 0 | 2 | 0 | a | 2 | = | K | G | 0 | 0 | 1 | _ | _ | [6 empty] | - | T | X | 1 | 5 | 0 | [23 empty] | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | [16 empty] | - | F | 1 | 7 | 5 | 0 | / | 0 | 1 | _ | Kühlgruppe 001
Umluftkühlgerät | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 2 | - | 1 | 6 | 0 | _ | _ | - | 0 | 2 | 1 | A | 8 | = | K | D | 0 | 2 | 5 | _ | _ | [6 empty] | - | T | X | 1 | 5 | 0 | [23 empty] | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | [16 empty] | - | F | 1 | 7 | 6 | 0 | / | 0 | 1 | _ | Umluftkühlgerät 025
Durchgangsventil | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 2 | - | 1 | 6 | 0 | _ | _ | - | 0 | 2 | 6 | A | 3 | = | K | D | 0 | 2 | 5 | _ | _ | - | Q | K | 7 | 0 | 0 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | [23 empty] | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | [16 empty] | - | F | 1 | 7 | 6 | 0 | / | 0 | 1 | _ | Umluftkühlgerät 025 | _ | Durchgangsventil
Beispiel Elektro
Unterverteilung | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 1 | - | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | 0 | 3 | 5 | A | 5 | = | T | E | 2 | 5 | 1 | _ | _ | [6 empty] | - | T | H | 1 | 5 | 0 | [23 empty] | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | [16 empty] | - | F | 1 | 5 | 0 | 0 | / | 0 | 1 | _ | LU24-U1=TE251
Steckdose | +: +; A: L; A: U; X: 2; X: 4; -: -; X: U; N: 1; -: -; X: 1; N: 6; N: 0; _: _; N: _; -: -; N: 0; N: 3; N: 5; A: A; N: 6; -: -; A: T; A: E; N: 2; N: 5; N: 1 | [8 empty] | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | - | 2 | 5 | 0 | F | 5 | [10 empty] | - | F | 2 | 5 | 0 | 3 | / | 0 | 1
Beispiel Beleuchtung
Unterverteilung | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | 0 | 3 | 5 | A | 6 | = | T | E | 3 | 0 | 1 | _ | _ | [6 empty] | - | T | H | 1 | 5 | 0 | [23 empty] | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | F | 3 | [10 empty] | - | F | 1 | 6 | 0 | 0 | / | 0 | 1 | _ | LU24-00=TE301
Innenbeleuchtung | +: +; A: L; A: U; X: 2; X: 4; -: -; X: U; N: 1; -: -; X: 1; N: 6; N: 0; _: _; N: _; -: -; N: 0; N: 3; N: 5; A: A; N: 5; =: =; A: B; A: I; N: 0; N: 0; N: 1; X: _; X: _ | [40 empty] | _ | Innenbeleuchtung 001 | [6 empty] | Fiktive Anlage rein für Dokumentenlieferung
Leuchte | +: +; A: L; A: U; X: 2; X: 4; -: -; X: U; N: 1; -: -; X: 1; N: 6; N: 0; _: _; N: _; -: -; N: 0; N: 3; N: 5; A: A; N: 5; -: -; A: T; A: E; N: 3; N: 0; N: 1 | [8 empty] | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | F | 3 | [10 empty] | - | F | 2 | 5 | 0 | 3 | / | 0 | 1
Aussenleuchte | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 0 | _ | _ | - | 0 | 2 | 4 | B | 6 | = | B | A | 0 | 0 | 1 | _ | _ | - | E | B | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | A | 1 | 0 | 0 | - | S | B | 0 | 1 | [12 empty] | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | - | 1 | 5 | 0 | F | 3 | [10 empty] | - | F | 1 | 5 | 0 | 3 | / | 0 | 1 | _ | Aussenbeleuchtung 001 | _ | Wegleuchte 001 | _ | Freigabe
Beispiel Photovoltaik
Unterverteilung PV-Anlage | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 1 | - | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | 0 | 3 | 5 | A | 6 | = | T | P | 3 | 5 | 0 | _ | _ | [6 empty] | - | T | H | 1 | 5 | 0 | [23 empty] | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | F | 3 | [10 empty] | - | F | 1 | 7 | 0 | 0 | / | 0 | 1 | _ | LU24-01=TP350
Anlageschalter | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | _ | _ | - | 0 | 3 | 5 | A | 5 | = | E | E | 0 | 0 | 1 | _ | _ | - | S | E | 0 | 0 | 1 | - | T | P | 3 | 5 | 0 | [23 empty] | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | F | 3 | [10 empty] | - | F | 1 | 2 | 5 | 0 | / | 0 | 1 | _ | Photovoltaikanlage 001 | _ | Anlageschalter 001
Wechselrichter | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | _ | _ | - | 0 | 3 | 5 | A | 5 | = | E | E | 0 | 0 | 1 | _ | _ | - | T | E | 0 | 0 | 1 | - | T | P | 3 | 5 | 0 | [23 empty] | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | F | 3 | [10 empty] | - | F | 1 | 2 | 5 | 0 | / | 0 | 1 | _ | Photovoltaikanlage 001 | _ | Wechselrichter 001
PV-Modul | +: +; A: L; A: U; X: 2; X: 4; -: -; X: 0; N: 1; -: -; X: 2; N: 0; N: 0; _: _; N: _; -: -; N: 0; N: 3; N: 6; A: A; N: 5; -: -; A: T; A: P; N: 3; N: 5; N: 0 | [8 empty] | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | F | 3 | [10 empty] | - | F | 1 | 2 | 5 | 0 | / | 0 | 1
Beispiel Notbeleuchtung
Notlichtzentrale | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | 0 | 2 | 0 | A | 2 | = | T | N | 2 | 4 | 0 | _ | _ | [6 empty] | - | T | H | 1 | 5 | 0 | [23 empty] | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | F | 3 | [10 empty] | - | F | 1 | 8 | 0 | 0 | / | 0 | 1 | _ | LU24-U3=TN240
Notlichtzentrale Störung | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | 0 | 2 | 0 | A | 2 | = | T | N | 2 | 4 | 0 | _ | _ | - | K | T | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 1 | 0 | 0 | - | A | S | 0 | 1 | - | E | 1 | [41 empty] | _ | LU24-U3=TN240 | _ | Notlichtzentrale LU24 | _ | Störung
Fluchtwegleuchte | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 0 | _ | _ |  | 0 | 1 | 8 | B | 5 | = | B | N | 0 | 0 | 1 | _ | _ | - | E | B | 0 | 0 | 1 | - | T | N | 2 | 4 | 0 | [14 empty] | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | 0 | 1 | [32 empty] | _ | Notbeleuchtung 001 | _ | Fluchtwegleuchte 001
Notleuchte | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 0 | _ | _ | - | 0 | 1 | 8 | B | 5 | = | B | N | 0 | 0 | 1 | _ | _ | - | E | B | 0 | 0 | 2 | - | T | N | 2 | 4 | 0 | [14 empty] | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | 0 | 2 | [32 empty] | _ | Notbeleuchtung 001 | _ | Notleuchte 002
Beispiel Brandmeldeanlage
Brandmeldezentrale | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | 0 | 1 | 2 | A | 2 | = | T | F | 2 | 4 | 0 | _ | _ | [6 empty] | - | T | H | 1 | 5 | 0 | [23 empty] | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | F | 3 | [10 empty] | - | F | 1 | 9 | 0 | 0 | / | 0 | 1 | _ | LU24-U3=TF240
Brandmeldezentrale Störung | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | 0 | 1 | 2 | A | 2 | = | T | F | 2 | 4 | 0 | _ | _ | - | K | T | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 1 | 0 | 0 | - | A | S | 0 | 1 | - | E | 1 | [41 empty] | _ | LU24-U3=TF240 | _ | Brandmeldezentrale LU24 | _ | Störung
Brandmeldezentrale 2 (Zusatzzentrale 1) | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | 0 | 1 | 2 | A | 2 | = | T | F | 2 | 4 | 1 | _ | _ | [6 empty] | - | T | H | 1 | 5 | 0 | [23 empty] | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | [16 empty] | - | F | 1 | 9 | 5 | 0 | / | 0 | 1 | _ | LU24-U3=TF241
BMA Vollintegration
Rauchmelder | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | _ | _ | - | 0 | 4 | 5 | A | 3 | = | C | A | 4 | 2 | 0 | _ | _ | - | B | C | 0 | 0 | 1 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | B | M | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | [41 empty] | _ | Brandmeldegruppe 420 | _ | Rauchmelder 001 | _ | Brandalarm
Rauchmelder | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | _ | _ | - | 0 | 4 | 5 | A | 4 | = | C | A | 4 | 2 | 0 | _ | _ | - | B | C | 0 | 0 | 2 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | B | M | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | [41 empty] | _ | Brandmeldegruppe 420 | _ | Rauchmelder 002 | _ | Brandalarm
Rauchmelder | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | _ | _ | - | 0 | 4 | 5 | A | 5 | = | C | A | 4 | 2 | 0 | _ | _ | - | B | C | 0 | 0 | 3 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | B | M | 0 | 0 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | [41 empty] | _ | Brandmeldegruppe 420 | _ | Rauchmelder 003 | _ | Brandalarm
Rauchmelder | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | _ | _ | - | 0 | 4 | 5 | A | 6 | = | C | A | 4 | 2 | 0 | _ | _ | - | B | C | 0 | 0 | 4 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | B | M | 0 | 0 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | [41 empty] | _ | Brandmeldegruppe 420 | _ | Rauchmelder 004 | _ | Brandalarm
Rauchmelder | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | _ | _ | - | 0 | 4 | 5 | A | 7 | = | C | A | 4 | 2 | 0 | _ | _ | - | B | C | 0 | 0 | 5 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | B | M | 0 | 0 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | [41 empty] | _ | Brandmeldegruppe 420 | _ | Rauchmelder 005 | _ | Brandalarm
Rauchmelder | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | _ | _ | - | 0 | 4 | 5 | A | 8 | = | C | A | 4 | 2 | 0 | _ | _ | - | B | C | 0 | 0 | 6 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | B | M | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | [41 empty] | _ | Brandmeldegruppe 420 | _ | Rauchmelder 006 | _ | Brandalarm
Rauchmelder | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | _ | _ | - | 0 | 4 | 5 | A | 9 | = | C | A | 4 | 2 | 0 | _ | _ | - | B | C | 0 | 0 | 7 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | B | M | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | [41 empty] | _ | Brandmeldegruppe 420 | _ | Rauchmelder 007 | _ | Brandalarm
Rauchmelder | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 7 | _ | _ | - | 0 | 4 | 6 | A | 1 | = | C | A | 4 | 2 | 0 | _ | _ | - | B | C | 0 | 0 | 8 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | B | M | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | [41 empty] | _ | Brandmeldegruppe 420 | _ | Rauchmelder 008 | _ | Brandalarm
Rauchmelder | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 6 | _ | _ | - | 0 | 4 | 6 | A | 2 | = | C | A | 4 | 2 | 0 | _ | _ | - | B | C | 0 | 0 | 9 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | B | M | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | [41 empty] | _ | Brandmeldegruppe 420 | _ | Rauchmelder 009 | _ | Brandalarm
Rauchmelder | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 3 | _ | _ | - | 0 | 4 | 6 | A | 3 | = | C | A | 4 | 2 | 0 | _ | _ | - | B | C | 0 | 1 | 0 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | B | M | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | [41 empty] | _ | Brandmeldegruppe 420 | _ | Rauchmelder 010 | _ | Brandalarm
Indikator | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | _ | _ | - | 0 | 4 | 5 | A | 4 | = | C | A | 4 | 2 | 0 | _ | _ | - | P | C | 0 | 0 | 1 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | [55 empty] | _ | Brandmeldegruppe 420 | _ | Indikator 001
Indikator | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | _ | _ | - | 0 | 4 | 9 | A | 3 | = | C | A | 4 | 2 | 0 | _ | _ | - | P | C | 0 | 0 | 2 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | [55 empty] | _ | Brandmeldegruppe 420 | _ | Indikator 002
Indikator | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | _ | _ | - | 0 | 4 | 5 | A | 5 | = | C | A | 4 | 2 | 0 | _ | _ | - | P | C | 0 | 0 | 3 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | [55 empty] | _ | Brandmeldegruppe 420 | _ | Indikator 003
Indikator | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 7 | _ | _ | - | 0 | 5 | 0 | A | 1 | = | C | A | 4 | 2 | 0 | _ | _ | - | P | C | 0 | 0 | 4 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | [55 empty] | _ | Brandmeldegruppe 420 | _ | Indikator 004
Rauchmelder | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9 | _ | _ | - | 0 | 4 | 8 | A | 3 | = | C | A | 4 | 2 | 1 | _ | _ | - | B | C | 0 | 0 | 1 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | B | M | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | [41 empty] | _ | Brandmeldegruppe 421 | _ | Rauchmelder 001 | _ | Brandalarm
Rauchmelder | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9 | _ | _ | - | 0 | 4 | 8 | A | 4 | = | C | A | 4 | 2 | 1 | _ | _ | - | B | C | 0 | 0 | 2 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | B | M | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | [41 empty] | _ | Brandmeldegruppe 421 | _ | Rauchmelder 002 | _ | Brandalarm
Rauchmelder | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9 | _ | _ | - | 0 | 4 | 8 | A | 5 | = | C | A | 4 | 2 | 1 | _ | _ | - | B | C | 0 | 0 | 3 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | B | M | 0 | 0 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | [41 empty] | _ | Brandmeldegruppe 421 | _ | Rauchmelder 003 | _ | Brandalarm
Rauchmelder | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | _ | _ | - | 0 | 4 | 8 | A | 6 | = | C | A | 4 | 2 | 1 | _ | _ | - | B | C | 0 | 0 | 4 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | B | M | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | [41 empty] | _ | Brandmeldegruppe 421 | _ | Rauchmelder 004 | _ | Brandalarm
Rauchmelder | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | _ | _ | - | 0 | 4 | 8 | A | 7 | = | C | A | 4 | 2 | 1 | _ | _ | - | B | C | 0 | 0 | 5 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | B | M | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | [41 empty] | _ | Brandmeldegruppe 421 | _ | Rauchmelder 005 | _ | Brandalarm
Indikator | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | _ | _ | - | 0 | 4 | 9 | A | 3 | = | C | A | 4 | 2 | 1 | _ | _ | - | P | C | 0 | 0 | 1 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | [55 empty] | _ | Brandmeldegruppe 421 | _ | Indikator 001
Indikator | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 9 | _ | _ | - | 0 | 4 | 8 | A | 3 | = | C | A | 4 | 2 | 1 | _ | _ | - | P | C | 0 | 0 | 2 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | [55 empty] | _ | Brandmeldegruppe 421 | _ | Indikator 002
Rauchmelder | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | _ | _ | - | 0 | 4 | 8 | A | 8 | = | C | A | 4 | 2 | 2 | _ | _ | - | B | C | 0 | 0 | 1 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | B | M | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | [41 empty] | _ | Brandmeldegruppe 422 | _ | Rauchmelder 001 | _ | Brandalarm
Indikator | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 7 | _ | _ | - | 0 | 4 | 9 | A | 2 | = | C | A | 4 | 2 | 2 | _ | _ | - | P | C | 0 | 0 | 1 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | [55 empty] | _ | Brandmeldegruppe 422 | _ | Indikator 001
Rauchmelder | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | _ | _ | - | 0 | 4 | 9 | A | 1 | = | C | A | 4 | 2 | 3 | _ | _ | - | B | C | 0 | 0 | 1 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | B | M | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | [41 empty] | _ | Brandmeldegruppe 423 | _ | Rauchmelder 001 | _ | Brandalarm
Rauchmelder | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 7 | _ | _ | - | 0 | 4 | 9 | A | 2 | = | C | A | 4 | 3 | 4 | _ | _ | - | B | C | 0 | 0 | 1 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | B | M | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | [41 empty] | _ | Brandmeldegruppe 434 | _ | Rauchmelder 001 | _ | Brandalarm
Rauchmelder | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | _ | _ | - | 0 | 4 | 9 | A | 3 | = | C | A | 4 | 3 | 5 | _ | _ | - | B | C | 0 | 0 | 1 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | B | M | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | [41 empty] | _ | Brandmeldegruppe 435 | _ | Rauchmelder 001 | _ | Brandalarm
Rauchmelder | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | _ | _ | - | 0 | 4 | 9 | A | 4 | = | C | A | 4 | 3 | 5 | _ | _ | - | B | C | 0 | 0 | 2 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | B | M | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | [41 empty] | _ | Brandmeldegruppe 435 | _ | Rauchmelder 002 | _ | Brandalarm
Handalarmtaster | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 7 | _ | _ | - | 0 | 5 | 0 | A | 1 | = | C | A | 4 | 2 | 7 | _ | _ | - | S | C | 0 | 0 | 1 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | H | M | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | [41 empty] | _ | Brandmeldegruppe 427 | _ | Handalarmaster 001 | _ | Brandalarm
Handalarmtaster | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 7 | _ | _ | - | 0 | 5 | 0 | A | 2 | = | C | A | 4 | 2 | 8 | _ | _ | - | S | C | 0 | 0 | 1 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | H | M | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | [41 empty] | _ | Brandmeldegruppe 428 | _ | Handalarmaster 001 | _ | Brandalarm
Handalarmtaster | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | _ | _ | - | 0 | 5 | 0 | A | 3 | = | C | A | 4 | 2 | 9 | _ | _ | - | S | C | 0 | 0 | 1 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | H | M | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | [41 empty] | _ | Brandmeldegruppe 429 | _ | Handalarmaster 001 | _ | Brandalarm
Signalhorn | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | _ | _ | - | 0 | 5 | 1 | A | 1 | = | T | F | 2 | 4 | 0 | _ | _ | - | P | C | 0 | 0 | 1 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | A | L | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | [41 empty] | _ | LU24-00=TF240 | _ | Signalhorn 001 | _ | Brandalarm
Indikator Adressiert | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | _ | _ | - | 0 | 5 | 1 | A | 2 | = | T | F | 2 | 4 | 0 | _ | _ | - | P | C | 0 | 0 | 2 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | A | I | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | [41 empty] | _ | LU24-00=TF240 | _ | Indikator Adressiert 002 | _ | Brandalarm
Signalhorn | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | _ | _ | - | 0 | 5 | 1 | A | 3 | = | T | F | 2 | 4 | 0 | _ | _ | - | P | C | 0 | 0 | 3 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | A | L | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | [41 empty] | _ | LU24-00=TF240 | _ | Signalhorn 003 | _ | Brandalarm
Signalhorn | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 7 | _ | _ | - | 0 | 5 | 1 | A | 4 | = | T | F | 2 | 4 | 0 | _ | _ | - | P | C | 0 | 0 | 4 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | A | L | 0 | 0 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | - | E | B | [41 empty] | _ | LU24-00=TF240 | _ | Signalhorn 004 | _ | Brandalarm
BFS-Baustein | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 7 | _ | _ | - | 0 | 5 | 1 | A | 5 | = | T | F | 2 | 4 | 0 | _ | _ | - | X | C | 0 | 0 | 1 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | B | F | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | [44 empty] | _ | LU24-00=TF240 | _ | BFS-Baustein 001
BFS-Baustein | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 7 | _ | _ | - | 0 | 5 | 1 | A | 6 | = | T | F | 2 | 4 | 0 | _ | _ | - | X | C | 0 | 0 | 2 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | - | B | F | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | [44 empty] | _ | LU24-00=TF240 | _ | BFS-Baustein 002
Magnetkontakt | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 7 | _ | _ | - | 0 | 5 | 1 | A | 7 | = | T | F | 2 | 4 | 0 | _ | _ | - | M | C | 0 | 0 | 1 | - | T | F | 2 | 4 | 0 | [46 empty] | - | X | C | 0 | 0 | 2 |  |  |  | _ | LU24-00=TF240 | _ | Magnetkontakt 001
Beispiel ICT
Rack | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 1 | - | 1 | 1 | 5 | _ | _ | - | 0 | 3 | 2 | A | 5 | = | T | I | 0 | 2 | 0 | _ | _ | [6 empty] | - | T | H | 2 | 5 | 0 | [46 empty] | - | F | 1 | 8 | 0 | 0 | / | 0 | 1 | _ | LU24-U1=TI020
UKV-Steckdose | +: +; A: L; A: U; X: 2; X: 4; -: -; X: U; N: 1; -: -; X: 1; N: 6; N: 0; _: _; N: _; -: -; N: 0; N: 3; N: 5; A: A; N: 7; -: -; A: T; A: I; N: 0; N: 2; N: 0 | [31 empty] | - | 0 | 2 | 0 | 1
Zeiterfassungsterminal | +: +; A: L; A: U; X: 2; X: 4; -: -; X: U; N: 1; -: -; X: 1; N: 6; N: 0; _: _; N: _; -: -; N: 0; N: 3; N: 5; A: A; N: 7; -: -; A: T; A: I; N: 0; N: 2; N: 0 | [31 empty] | - | 0 | 2 | 0 | 1
UKV-Steckdose | +: +; A: L; A: U; X: 2; X: 4; -: -; X: U; N: 1; -: -; X: 1; N: 6; N: 0; _: _; N: _; -: -; N: 0; N: 3; N: 5; A: A; N: 8; -: -; A: T; A: I; N: 0; N: 2; N: 0 | [31 empty] | - | 0 | 4 | 0 | 1
Kamera | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 1 | - | 1 | 6 | 0 | _ | _ | - | 0 | 3 | 5 | A | 8 | = | R | V | 0 | 0 | 1 | _ | _ | - | B | R | 0 | 0 | 1 | - | T | I | 0 | 2 | 0 | - | K | 0 | 0 | 0 | 1 | [40 empty] | - | 0 | 4 | 0 | 1 |  |  |  |  | _ | Videoüberwachung 001 | _ | Kamera 001
UKV-Steckdose | +: +; A: L; A: U; X: 2; X: 4; -: -; X: U; N: 1; -: -; X: 1; N: 6; N: 0; _: _; N: _; -: -; N: 0; N: 3; N: 5; A: A; N: 9; -: -; A: T; A: I; N: 0; N: 2; N: 0 | [15 empty] | - | 0 | 6 | 2 | 4 | [11 empty] | - | 0 | 6 | 0 | 1
Accesspoint | +: +; A: L; A: U; X: 2; X: 4; -: -; X: U; N: 1; -: -; X: 1; N: 6; N: 0; _: _; N: _; -: -; N: 0; N: 3; N: 5; A: A; N: 9; -: -; A: T; A: I; N: 0; N: 2; N: 0 | [15 empty] | - | 0 | 6 | 2 | 4 | [11 empty] | - | 0 | 6 | 0 | 1
UKV-Steckdose | +: +; A: L; A: U; X: 2; X: 4; -: -; X: U; N: 1; -: -; X: 1; N: 6; N: 0; _: _; N: _; -: -; N: 0; N: 3; N: 5; A: A; N: 4; -: -; A: T; A: I; N: 0; N: 2; N: 0 | [31 empty] | - | 0 | 8 | 0 | 1
Beispiel BACnet
BACnet Object.Name | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | _ | _ | [6 empty] | = | L | K | 0 | 0 | 1 | _ | _ | - | R | L | 7 | 0 | 0 | - | T | X | 1 | 0 | 0 | - | X | A | 0 | 1 | 0 | - | A | S | 0 | 1 | - | H | 1
BACnet Object.Description | [95 empty] | _ | Klima Bettentrackt 1 | _ | AUL Klappe | _ | Freigabe
Beispiel Stromschienen
Stromschiene | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | 1 | 2 | 5 | B | 3 | = | T | A | 1 | 5 | 0 | _ | _ | [6 empty] | - | T | H | 1 | 5 | 0 | [23 empty] | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | [16 empty] | - | F | 3 | 5 | 0 | 0 | / | 0 | 1 | _ | LU24-U3=TA150
Abgangskasten | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 2 | - | 1 | 3 | 0 | _ | _ | - | 0 | 3 | 5 | A | 1 | = | T | A | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | X | E | 0 | 0 | 1 | - | T | H | 1 | 5 | 0 | [23 empty] | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | [16 empty] | - | F | 3 | 5 | 0 | 0 | / | 0 | 1 | _ | LU24-U3=TA150
Beispiel Labor
Stromschiene | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 2 | 5 | 0 | _ | _ | - | 1 | 2 | 5 | B | 3 | = | T | A | 1 | 5 | 0 | _ | _ | [6 empty] | - | T | H | 1 | 5 | 0 | [23 empty] | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | [16 empty] | - | F | 4 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 1 | _ | LU24-U3=TA150
Abgangskasten 002 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | _ | _ | - | 0 | 3 | 4 | A | 1 | = | T | A | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | X | E | 0 | 0 | 2 | - | T | H | 1 | 5 | 0 | [23 empty] | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | [16 empty] | - | F | 4 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 1 | _ | LU24-U3=TA150 | _ | Abgangskasten 002
Verteiler Laborabzug 300 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | _ | _ | - | 0 | 3 | 5 | A | 2 | = | T | P | 3 | 0 | 0 | _ | _ | [6 empty] | - | T | A | 1 | 5 | 0 | [23 empty] | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | [16 empty] | - | X | E | 0 | 0 | 2 |  |  |  | _ | LU24-00=TP300
Laborabzug | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | _ | _ | - | 0 | 3 | 5 | A | 2 | = | L | P | 1 | 0 | 1 | _ | _ | [6 empty] | - | T | P | 3 | 0 | 0 | [23 empty] | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | [16 empty] | - | F | 1 | [6 empty] | _ | Laborabzug
Abluft VAV | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | _ | _ | - | 0 | 3 | 5 | A | 2 | = | L | P | 1 | 0 | 1 | _ | _ | - | R | L | 7 | 7 | 0 | - | T | P | 3 | 0 | 0 | [23 empty] | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | [16 empty] | - | F | 1 | [6 empty] | _ | Laborabzug | _ | ABL VAV
Steuerbox | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | _ | _ | - | 0 | 3 | 5 | A | 2 | = | L | P | 1 | 0 | 1 | _ | _ | - | K | L | 0 | 0 | 1 | - | T | P | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 1 | 1 | - | S | V | 0 | 1 | - | L | _ | [9 empty] | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | [16 empty] | - | F | 1 | [6 empty] | _ | Laborabzug | _ | Steuerbox | _ | Stellsignal
Abgangskasten 003 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | _ | _ | - | 0 | 3 | 4 | A | 1 | = | T | A | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | X | E | 0 | 0 | 3 | - | T | H | 1 | 5 | 0 | [23 empty] | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | [16 empty] | - | F | 4 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 1 | _ | LU24-U3=TA150 | _ | Abgangskasten 003
Verteiler Brüstungskanal 300 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | _ | _ | - | 0 | 3 | 6 | A | 1 | = | T | B | 3 | 0 | 0 | _ | _ | [6 empty] | - | T | A | 1 | 5 | 0 | [23 empty] | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | [16 empty] | - | X | E | 0 | 0 | 3 |  |  |  | _ | LU24-00=TB300
Abgangskasten 004 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | _ | _ | - | 0 | 3 | 4 | A | 1 | = | T | A | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | X | E | 0 | 0 | 4 | - | T | H | 1 | 5 | 0 | [23 empty] | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | [16 empty] | - | F | 4 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 1 | _ | LU24-U3=TA150 | _ | Abgangskasten 004
Gruppenverteiler 302 | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 0 | _ | _ | - | 0 | 3 | 5 | A | 1 | = | T | J | 3 | 0 | 2 | _ | _ | [6 empty] | - | T | A | 1 | 5 | 0 | [23 empty] | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | [16 empty] | - | X | E | 0 | 0 | 4 |  |  |  | _ | LU24-00=TJ302
Steckdose | +: +; A: L; A: U; X: 2; X: 4; -: -; X: 0; N: 0; -: -; X: 1; N: 4; N: 0; _: _; N: _; -: -; N: 0; N: 3; N: 5; A: A; N: 1; =: =; -: -; A: T; A: J; N: 3; N: 0; N: 2 | [8 empty] | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | [16 empty] | - | F | 1 | [6 empty] | _
Beispiel Medizintechnik
MRI | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | 4 | 6 | 8 | A | 9 | = | N | A | 7 | 0 | 3 | _ | 0 | - | E | N | 0 | 0 | 1 | - | T | H | 3 | 0 | 0 | [14 empty] | - | 1 | 5 | 1 | 9 | 8 | 1 |  |  | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | [16 empty] | - | F | 2 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 1 | _ | Magnetresonanzanlagen | _ | Magnetom Aera
CT | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 2 | 5 | 0 | _ | _ | - | 4 | 7 | 8 | A | 9 | = | N | A | 7 | 0 | 0 | _ | 1 | - | E | N | 0 | 0 | 1 | - | T | H | 3 | 0 | 0 | [14 empty] | - | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 8 |  |  | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | [16 empty] | - | F | 3 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 1 | _ | Computertomographen | _ | Somatom Force
Linearbeschleuniger | + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 3 | 5 | 0 | _ | _ | - | 4 | 8 | 8 | A | 9 | = | N | C | 7 | 2 | 7 | _ | 3 | - | E | N | 0 | 0 | 1 | - | T | H | 3 | 0 | 0 | [14 empty] | - | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 |  |  | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | [16 empty] | - | F | 4 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 1 | _ | Teilchenbeschleuniger | _ | TrueBeam
Beispiel ZUKO
ZUKO Zentrale | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 1 | - | 0 | 0 | 2 | _ | _ | - | 1 | 2 | 5 | B | 3 | = | T | Z | 2 | 5 | 0 | _ | _ | [6 empty] | - | T | H | 2 | 5 | 0 | [23 empty] | : | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | [16 empty] | - | F | 2 | 7 | 0 | 0 | / | 0 | 1 | _ | LU24-U1=TZ250
ZUKO Anlage 1 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 1 | - | 0 | 0 | 2 | _ | _ | - | 0 | 3 | 4 | A | 1 | = | R | Y | 0 | 0 | 1 | _ | _ | [6 empty] | - | T | Z | 2 | 5 | 0
Controller Tür 1 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 1 | - | 0 | 0 | 2 | _ | _ | - | 0 | 3 | 4 | A | 1 | = | R | Y | 0 | 0 | 1 | _ | _ | - | K | R | 0 | 0 | 1 | - | T | Z | 2 | 5 | 0 | [55 empty] | _ | Zutrittskontrollanlage 001 | - | Türcontroller
Badgeleser Tür 1 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 1 | - | 0 | 0 | 1 | _ | _ | - | 0 | 3 | 5 | A | 1 | = | R | Y | 0 | 0 | 1 | _ | _ | - | B | R | 0 | 0 | 1 | - | T | Z | 2 | 5 | 0 | [55 empty] | _ | Zutrittskontrollanlage 001 | - | Badgeleser
ZUKO Anlage 3 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 1 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | 0 | 3 | 5 | A | 1 | = | R | Y | 0 | 0 | 3 | _ | _ | [6 empty] | - | T | Z | 2 | 5 | 0
Controller Tür 3 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 1 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | 0 | 3 | 5 | A | 1 | = | R | Y | 0 | 0 | 3 | _ | _ | - | K | R | 0 | 0 | 1 | - | T | Z | 2 | 5 | 0 | [55 empty] | _ | Zutrittskontrollanlage 002 | - | Türcontroller
Badgeleser Tür 3 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 1 | - | 0 | 0 | 1 | _ | _ | - | 0 | 3 | 6 | A | 1 | = | R | Y | 0 | 0 | 3 | _ | _ | - | B | R | 0 | 0 | 1 | - | T | Z | 2 | 5 | 0 | [55 empty] | _ | Zutrittskontrollanlage 002 | - | Badgeleser

## RKS_Konzept
LUKS Luzern Kantonsspital | Ortsaspekt | [19 empty] | Funktionsaspekt | [16 empty] | Klartext |  | Lifecycle
RKS - Raumkennzeichnungssystem | Gebäude |  |  |  |  | Etage |  |  | Raumbezeichnung | [5 empty] | Koordinate | [5 empty] | Raumnummer | [12 empty] | Türen |  |  |  | Raumbezeichnung |  | Informationen
| Trennzeichen | Areal |  | Gebäude |  | Trennzeichen | Etage |  | Trennzeichen | Raum Laufnummer |  |  |  |  | Trennzeichen | Standort Koordinate |  |  |  |  | Trennzeichen | Funktionsbereich (DIN 13080) | Trennzeichen | Funktionsstelle (DIN 13080) |  | Trennzeichen | Teilstelle (DIN 13080) |  | Trennzeichen | Laufnummer |  |  | Teilnummer | Trennzeichen | Türen |  |  | Trennzeichen | Raumbeschriftung | Trennzeichen | diverse Informationen gem. LUKS Informationsmodell
| + | A | A | N | N | - | X | N | - | X | N | N | _ | N | - | N | N | N | A | N | = | N | . | N | N | . | N | N | . | N | N | N | N | . | A | N | N | _ | max. 20 Zeichen | # | gem. Informationsmodell
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
| + | L | U | 3 | 6 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 5 | _ | _ | - | 0 | 2 | 1 | A | 9 | = | 1 | . | 0 | 7 | . | 0 | 1 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | . | T | 0 | 1 | _ | Mammographie | # | gem. Infomodell
Eindeutige funktionale Identifizierung | +: +; A: L; A: U; N: 3; N: 6; =: =; N: 1; .: .; N: 0; N: 7; .: .; N: 0; N: 1; .: .; N: 0; N: 0; N: 1; N: 0
Eindeutige örtliche Identifizierung (RaumID) | A: L; A: U; N: 3; N: 6; -: -; X: 0; N: 0; -: -; N: 0; N: 2; N: 1; A: A; N: 9
Relevant ab/in Phase | A: ab 31; =: ab 31 |  |  | ab 31
Zuständigkeit | A: Fachplaner; =: Fachplaner |  | Fachplaner / Unternehmer
zugehörige Anhänge | A: O1_Gebäude; -: PHB_Signaletik; -: gem. Konzept LUKS_RKS; =: gem. DIN 13080 / F11_Funktionsnummer; .: gem. Konzept LUKS_RKS; .: gem. Konzept LUKS_RKS; _: gem. Konzept LUKS_RKS |  | gem. Informationsmodell

## O1_Gebäude
LUKS Gebäude |  |  |  |  | LUKS Etage
Areal | Gebäude-ID | Gebäudebez. | Kostenstelle | Standort | Code | Geschossbezeichnung
LU | 00 | Areal |  | Luzern | 06 | Obergeschoss 6
LU | 01 |  |  | Luzern | 05 | Obergeschoss 5
LU | 02 | Haus 2 | 20102 | Luzern | 04 | Obergeschoss 4
LU | 03 | Haus 3 | 20153 | Luzern | 03 | Obergeschoss 3
LU | 04 | Haus 4 | 20104 | Luzern | 02 | Obergeschoss 2
LU | 05 | Haus 5 | 20105 | Luzern | 01 | Obergeschoss 1
LU | 06 | Haus 6 | 20106 | Luzern | 00 | Erdgeschoss
LU | 07 | Haus 7 | 99360 | Luzern | U1 | Untergeschoss 1
LU | 08 |  |  | Luzern | U2 | Untergeschoss 2
LU | 09 |  |  | Luzern | U3 | Untergeschoss 3
LU | 10 | Haus 10 | 20110 | Luzern | U4 | Untergeschoss 4
LU | 11 | Haus 11 | 99361 | Luzern | Z1 | Zwischengeschoss, liegt zwischen 00 und 01
LU | 12 | Haus 12 | 99382 | Luzern | Z2 | Zwischengeschoss, liegt zwischen 01 und 02
LU | 13 | Haus 13 | 99362 | Luzern | Z3 | Zwischengeschoss, liegt zwischen 02 und 03
LU | 14 |  |  | Luzern | Z4 | Zwischengeschoss, liegt zwischen 03 und 04
LU | 15 | Haus 15 | 20115 | Luzern | Z5 | Zwischengeschoss, liegt zwischen 04 und 05
LU | 16 | Haus 16 | 20116 | Luzern | Z6 | Zwischengeschoss, liegt zwischen 05 und 06
LU | 17 |  |  | Luzern
LU | 18 |  |  | Luzern
LU | 19 |  |  | Luzern
LU | 20 |  |  | Luzern
LU | 21 | Haus 21 | 20121 | Luzern
LU | 22 |  |  | Luzern
LU | 23 | Haus 23 | 20123 | Luzern
LU | 24 | Haus 24 | 20124 | Luzern
LU | 25 | Haus 25 | 20125 | Luzern
LU | 26 | Haus 26 | 20235 | Luzern
LU | 27 | Haus 27 | 20127 | Luzern
LU | 28 | Haus 28 | 20128 | Luzern
LU | 29 | Haus 29 |  | Luzern
LU | 30 | Haus 30 | 20130 | Luzern
LU | MR | Haus 30/33 |  | Luzern
LU | 31 | Haus 31 | 20131 | Luzern
LU | 32 | Haus 32 | 20132 | Luzern
LU | 33 | Haus 33 | 20133 | Luzern
LU | 34 | Haus 34 | 20134 | Luzern
LU | GA | Haus 34 | 20134 | Luzern
LU | 35 | Haus 35 | 20235 | Luzern
LU | 36 | Haus 36 |  | Luzern
LU | 37 |  |  | Luzern
LU | 38 |  |  | Luzern
LU | 39 |  |  | Luzern
LU | 40 | Haus 40 | 20140 | Luzern
LU | 41 | Haus 41 | 20141 | Luzern
LU | 42 | Haus 42 | 20142 | Luzern
LU | 43 |  |  | Luzern
LU | 44 |  |  | Luzern
LU | 45 |  |  | Luzern
LU | 46 | Haus 46 | 20146 | Luzern
LU | 47 | Haus 47 | 20147 | Luzern
LU | 48 |  |  | Luzern
LU | 49 |  |  | Luzern
LU | 50 | Haus 50 |  | Luzern
LU | 51 | Haus 51 |  | Luzern
LU | 52 | Haus 52 |  | Luzern
LU | 53 |  |  | Luzern
LU | 54 |  |  | Luzern
LU | 55 |  |  | Luzern
LU | 56 |  |  | Luzern
LU | 57 |  |  | Luzern
LU | 58 |  |  | Luzern
LU | 59 |  |  | Luzern
LU | 60 |  |  | Luzern
LU | 61 |  |  | Luzern
LU | 62 |  |  | Luzern
LU | 63 |  |  | Luzern
LU | 64 |  |  | Luzern
LU | 65 |  |  | Luzern
LU | 66 |  |  | Luzern
LU | 67 |  |  | Luzern
LU | 68 |  |  | Luzern
LU | 69 |  |  | Luzern
LU | 70 |  |  | Luzern
LU | 71 |  |  | Luzern
LU | 72 |  |  | Luzern
LU | 73 |  |  | Luzern
LU | 74 |  |  | Luzern
LU | 75 |  |  | Luzern
LU | 76 |  |  | Luzern
LU | 77 |  |  | Luzern
LU | 78 |  |  | Luzern
LU | 79 |  |  | Luzern
LU | 80 |  |  | Luzern
LU | 81 |  |  | Luzern
LU | 82 |  |  | Luzern
LU | 83 |  |  | Luzern
LU | 84 |  |  | Luzern
LU | 85 |  |  | Luzern
LU | 86 |  |  | Luzern
LU | 87 |  |  | Luzern
LU | 88 |  |  | Luzern
LU | 89 |  |  | Luzern
LU | 90 |  |  | Luzern
LU | 91 |  |  | Luzern
LU | 92 |  |  | Luzern
LU | 93 |  |  | Luzern
LU | 94 |  |  | Luzern
LU | 95 |  |  | Luzern
LU | 96 | Haus 96 |  | Luzern
LU | 97 | Haus 97 |  | Luzern
LU | 98 |  |  | Luzern
LS | 06 | Data Center 1, Schwimmbadstrasse 6, Luzern |  | Luzern
LR | 39 | Data Center 2, Rösslimattstrasse 39, Luzern |  | Luzern
ZK | SR | Radioonkologie Zuger Kantonsspital |  | Zug
BB | 14 | Augenklinik Baar, Bahnhofstrasse 14 |  | Baar
LB | 20 | Brünigstrasse 20, Luzern |  | Luzern
EN | 20 | Feuerwehr Stützpunkt Emmen Rettungsdienst, Neuenkirchstrasse 20 |  | Emmen
LG | 15 | Grendel Luzern GR, Grendel 15, Luzern |  | Luzern
LH | 43 | Hirschengraben Stadt LU, Hirschengraben 43, Luzern |  | Luzern
LH | 33 | Hirzenhof Stadt Luzern, Hirschengraben 33, Luzern |  | Luzern
LH | 03 | Hertensteinstrasse 3 Stadt Luzern |  | Luzern
LK | 20 | Rettungsdienst Kleinmattstrasse 20, Luzern |  | Luzern
LZ | 46 | Medbase LU, Zihlmattweg 46, Luzern |  | Luzern
LT | 07 | MILAG Stadt Luzern 2, Theaterstrasse 7, Luzern |  | Luzern
LB | 07 | MILAG Stadt Luzern 1, Bahnhofstrasse 7, Luzern |  | Luzern
LR | BG | Provisorium Rettungsdienst 144 - Bürogebäude, Reusseggstrasse 15, Luzern |  | Luzern
LR | ZH | Provisorium Rettungsdienst 144 - Zelthalle, Reusseggstrasse ??, Luzern |  | Luzern
LS | 02 | Informatik Sedelstrasse 2, Luzern |  | Luzern
LS | 09 | Seidenhof 9 Stadt LU |  | Luzern
ZK | SP | Kantonsspital Zug |  | Zug
AS | NZ | SNZ Aussenstandort Aarau |  | Aarau
LH | 25 | Kardio-Praxis Haldenstrasse 25, Luzern |  | Luzern
LF | 03 | Gastro-Praxis Falkengasse 3, Luzern |  | Luzern
LU | AI | Areal und Infrastruktur | 20120 | Luzern
LU | KA | Kanalsystem | 20120 | Luzern
LU | KH | KVA Kesselhaus |  | Luzern
LU | PH | KVA Pumpenhaus |  | Luzern
LR | 02 | Wohnhaus Reussport 2 | 20117 | Luzern
LR | 04 | Wohnhaus Reussport 4 | 20117 | Luzern
LR | 05 | Wohnhaus Reussport 5 | 20117 | Luzern
SU | 0B | Personalhaus B / EW3 | 50114 | Sursee
SU | 0C | Personalhaus C / EW2 | 50115 | Sursee
SU | 0D | Personalhaus D Belair |  | Sursee
SU | 0H | Hauptgebäude | 50107 | Sursee
SU | 0K | Kapelle |  | Sursee
SC | 1B | MILAG Sursee, Christoph-Schnyder-Strasse 1 B, Sursee |  | Sursee
SU | A1 | Verwaltung | 50113 | Sursee
SU | A2 | Konferenzräume | 50113 | Sursee
SU | A3 | Pikett/Schulung/Verw. | 50113 | Sursee
SU | AI | Areal und Infrastruktur Sursee | 50120 | Sursee
SB | 06 | Buchenhof 6, Sursee | 54517 | Sursee
SU | GP | Hauptgebäude |  | Sursee
SS | 18 | Kosthaus (Frauenpraxis), Spitalstrasse 18, Sursee | 50116 | Sursee
SU | PA | Parkhaus | 59050 | Sursee
SU | PH | Pflegeheim | 99800 | Sursee
SU | PO | Seeblick | 50111 | Sursee
SU | SS | Schafstall | 51100 | Sursee
SS | 38 | SU Spitalstrasse 38 | 50117 | Sursee
SU | WT | WirtschaftstraktS | 50107 | Sursee
WO | 0B | Personalhaus B / EW3 | 70115 | Wolhusen
WO | 0C | Personalhaus C / EW2 | 70114 | Wolhusen
WO | 0D | Tennis und Lager | 70120 | Wolhusen
WO | 0E | Technik, Bau und Sicherheit | 70124 | Wolhusen
WO | 0F | Gärtnerei | 70120 | Wolhusen
WO | 0G | Einstellhalle | 79051 | Wolhusen
WO | 0H | Hauptgebäude | 70107 | Wolhusen
WO | AI | Areal und Infrastruktur Wolhusen | 70120 | Wolhusen
WO | 20 | Neubau Spital Wolhusen | 70120 | Wolhusen
WO | 21 | Werkhof | 70111 | Wolhusen
WM | 11 | Augenklinik Menznauerstrasse 11, Wolhusen | 98031 | Wolhusen

## F1_Anlagen
Erläuterungen Anlagenschlüssel
1. Kennbuch-stabe | Anlagengruppe | 2. Kennbuch-stabe | Anlagenbezeichnung | Zuständig | Arealbezug | Gebäudebezug | Detaillierung | Zusätzliche Information | Information Anlagenbezeichnung
A | Aufzüge | A |  |  |  |  | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
A | Aufzüge | B | Bettenaufzug | HTI Betriebstechnik | X |  | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. | einmalig pro Areal (Nummervergabe pro Gebäude durch LUKS - haustechnik@luks.ch)
A | Aufzüge | C |  |  |  |  | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
A | Aufzüge | D |  |  |  |  | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
A | Aufzüge | E
A | Aufzüge | F | Fassaden- Befahrungsanlage | Elektro |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. |  | Fassadenreinigungsanlage
A | Aufzüge | G
A | Aufzüge | H | Hebebühne | HTI Betriebstechnik |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. |  | Hebebühne / Hubtisch
A | Aufzüge | I
A | Aufzüge | J
A | Aufzüge | K | Krananlage | HTI Betriebstechnik |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
A | Aufzüge | L
A | Aufzüge | M
A | Aufzüge | N
A | Aufzüge | O
A | Aufzüge | P | Personenaufzug | HTI Betriebstechnik | X |  | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. | einmalig pro Areal (Nummervergabe pro Gebäude durch LUKS - haustechnik@luks.ch)
A | Aufzüge | Q
A | Aufzüge | R
A | Aufzüge | S
A | Aufzüge | T | Treppenaufzug | HTI Betriebstechnik |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
A | Aufzüge | U
A | Aufzüge | V
A | Aufzüge | W | Warenaufzug | HTI Betriebstechnik | X |  | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. | einmalig pro Areal (Nummervergabe pro Gebäude durch LUKS - haustechnik@luks.ch)
A | Aufzüge | X | Diverse | HTI Betriebstechnik
A | Aufzüge | Y | Behälter- Förderanlage | Elektro |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. |  | Behälterförderanlage
A | Aufzüge | Z
B | Beleuchtung | A | Aussenbeleuchtung | Elektro |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
B | Beleuchtung | B
B | Beleuchtung | C
B | Beleuchtung | D
B | Beleuchtung | E
B | Beleuchtung | F
B | Beleuchtung | G
B | Beleuchtung | H
B | Beleuchtung | I | Innenbeleuchtung | Elektro |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
B | Beleuchtung | J
B | Beleuchtung | K
B | Beleuchtung | L
B | Beleuchtung | M | Medizinleuchten | Elektro |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
B | Beleuchtung | N | Notlicht | Elektro |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. | Die Anlagenummer entspricht der Liniennummer | Notbeleuchtung / Sicherheitsbeleuchtung
B | Beleuchtung | O
B | Beleuchtung | P
B | Beleuchtung | Q
B | Beleuchtung | R
B | Beleuchtung | S
B | Beleuchtung | T
B | Beleuchtung | U
B | Beleuchtung | V
B | Beleuchtung | W
B | Beleuchtung | X | Diverse | Elektro |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
B | Beleuchtung | Y
B | Beleuchtung | Z
C | Brandschutz | A | Brandmeldegruppe | Elektro |  | X | 2. Kennbuchstabe, Brandmeldegruppe | Die Anlagenummer entspricht der Brandmeldegruppe / Zu verwendende Gruppen können bei BMA-Unternehmer bezogen werden (Brandmeldeanlage)
C | Brandschutz | B | El. Tür / El. Tor | Elektro |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. |  | Brandschutztüren
C | Brandschutz | C
C | Brandschutz | D | Leck- Überwachungsanlage | Elektro |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. |  | Lecküberwachungsanlagen
C | Brandschutz | E | Elektroakustikanlage | Elektro |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. |  | EVAK-Anlage
C | Brandschutz | F | Gaswarnanlage Gase | HTI Betriebstechnik |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. | Co2, O2, N, N2O, usw.Sturmlüftung vorhanden? Es wird eine Vorlage (Flussiagramm) für eine Risiko von Seiten Sicherheit erarbeitet, dieses muss pro Anlage erstellt werden | Gaswarnanlage Flaschengase / Flüssiggase
C | Brandschutz | G | Gaswarnanlage | Elektro | X |  | 2. Kennbuchstabe, Gebäudenummer und Teilanlage | Die Gebäudenummer wird in den ersten beiden Stellen der Anlagenummer vergeben, Zusatzanlagen werden in der dritten Stelle aufnummeriert, Es wird eine Vorlage (Flussdiagramm) für eine Risiko von Seiten Sicherheit erarbeitet, dieses muss pro Anlage erstellt werden | Gaswarnanlage (Siemens Fire Anlagen, Brennbare Flüssigkeiten)
C | Brandschutz | H
C | Brandschutz | I
C | Brandschutz | J
C | Brandschutz | K | Gaswarnanlage Kältemittel | HTI allgemein |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. | R717, Co2, usw. Sturmlüftung vorhanden? Feuerwehr je nach Gas und Menge, Ammoniak zwingend Ja, Es wird eine Vorlage (Flussdiagramm) für eine Risiko von Seiten Sicherheit erarbeitet, dieses muss pro Anlage erstellt werden | Gaswarnanlage Kälteanlagen/Kältemittel
C | Brandschutz | L | Löschanlage | Elektro | X |  | 2. Kennbuchstabe, Gebäudenummer und Teilanlage | Die Gebäudenummer wird in den ersten beiden Stellen der Anlagenummer vergeben, Zusatzanlagen werden in der dritten Stelle aufnummeriert
C | Brandschutz | M
C | Brandschutz | N
C | Brandschutz | O
C | Brandschutz | P
C | Brandschutz | Q
C | Brandschutz | R | NRWA | Elektro |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. |  | Rauch- und Wärmeabzug, MRWA
C | Brandschutz | S | Schaumlöschanlage | HTI allgemein |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
C | Brandschutz | T | Gaswarnanlage Parking | HTI allgemein |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. | Es wird eine Vorlage (Flussdiagramm) für eine Risiko von Seiten Sicherheit erarbeitet, dieses muss pro Anlage erstellt werden | Gaswarnanlage Einstellhallen (Tiefgaragen)
C | Brandschutz | U
C | Brandschutz | V
C | Brandschutz | W
C | Brandschutz | X | Diverse | Elektro |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
C | Brandschutz | Y
C | Brandschutz | Z
D | Diverses | A
D | Diverses | B
D | Diverses | C
D | Diverses | D
D | Diverses | E
D | Diverses | F
D | Diverses | G
D | Diverses | H
D | Diverses | I
D | Diverses | J
D | Diverses | K
D | Diverses | L
D | Diverses | M
D | Diverses | N
D | Diverses | O
D | Diverses | P
D | Diverses | Q
D | Diverses | R
D | Diverses | S
D | Diverses | T
D | Diverses | U
D | Diverses | V
D | Diverses | W
D | Diverses | X
D | Diverses | Y
D | Diverses | Z
E | Elektro | A | Audioanlage | Elektro |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
E | Elektro | B | Beschattungsanlage | Elektro |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
E | Elektro | C | Kommunikationsanlage | Elektro |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
E | Elektro | D
E | Elektro | E | Energieerzeugungsanlage | Elektro |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
E | Elektro | F | Funkanlage | Elektro | X |  | 2. Kennbuchstabe, Gebäudenummer und Teilanlage | Die Gebäudenummer wird in den ersten beiden Stellen der Anlagenummer vergeben, Zusatzanlagen werden in der dritten Stelle aufnummeriert
E | Elektro | G | Netzersatzanlage | Elektro | X |  | 2. Kennbuchstabe, Gebäudenummer und Teilanlage | Die Gebäudenummer wird in den ersten beiden Stellen der Anlagenummer vergeben, Zusatzanlagen werden in der dritten Stelle aufnummeriert (Generator / Netzersatzanlage)
E | Elektro | H
E | Elektro | I
E | Elektro | J
E | Elektro | K | Kühlraum / Kühlschrank / Kühlschrank Med. / Tiefkühlschrank / Tiefkühlschrank Med. / Wärmeschrank / Wärmeschrank Med. | Elektro |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. |  | Kühl- und Wärmeschränke
E | Elektro | L | Ladeinfrastruktur | Elektro |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
E | Elektro | M | Mittelspannung | Elektro | X |  | 2. Kennbuchstabe, Gebäudenummer und Teilanlage | Die Gebäudenummer wird in den ersten beiden Stellen der Anlagenummer vergeben, Zusatzanlagen werden in der dritten Stelle aufnummeriert
E | Elektro | N
E | Elektro | O
E | Elektro | P | Patientenrufanlage | Elektro |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
E | Elektro | Q
E | Elektro | R | RTV-Anlage | Elektro |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. |  | Radio-/TV-Empfangsanlage
E | Elektro | S
E | Elektro | T | El. Tür / El. Tor | Elektro |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. |  | Tür- und Toranlagen
E | Elektro | U | USV-Anlage | Elektro |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
E | Elektro | V | Rohrpostanlage | Elektro | X |  | 2. Kennbuchstabe, Gebäudenummer und Teilanlage | Die Gebäudenummer wird in den ersten beiden Stellen der Anlagenummer vergeben, Zusatzanlagen werden in der dritten Stelle aufnummeriert
E | Elektro | W | Uhrenanlage | Elektro |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
E | Elektro | X | Diverse | Elektro |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
E | Elektro | Y | Kompensationsanlage | Elektro |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
E | Elektro | Z | Messung | Elektro | X |  | 2. Kennbuchstabe, Gebäudenummer und Teilanlage | Die Gebäudenummer wird in den ersten beiden Stellen der Anlagenummer vergeben, Zusatzanlagen werden in der dritten Stelle aufnummeriert
F |  | A
F |  | B
F |  | C
F |  | D
F |  | E
F |  | F
F |  | G
F |  | H
F |  | I
F |  | J
F |  | K
F |  | L
F |  | M
F |  | N
F |  | O
F |  | P
F |  | Q
F |  | R
F |  | S
F |  | T
F |  | U
F |  | V
F |  | W
F |  | X
F |  | Y
F |  | Z
G |  | A
G |  | B
G |  | C
G |  | D
G |  | E
G |  | F
G |  | G
G |  | H
G |  | I
G |  | J
G |  | K
G |  | L
G |  | M
G |  | N
G |  | O
G |  | P
G |  | Q
G |  | R
G |  | S
G |  | T
G |  | U
G |  | V
G |  | W
G |  | X
G |  | Y
G |  | Z
H | Heizung | A
H | Heizung | B
H | Heizung | C | Wärmespeicher | HTI allgemein |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
H | Heizung | D | Dampferzeugungsanlage | HTI allgemein |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. |  | Dampferzeugungsanlage/Dampfreduzierstation/Dampfkessel
H | Heizung | E | Elektroheizung | HTI allgemein |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
H | Heizung | F | Wärmeerzeugung | HTI allgemein |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. |  | Feuerungsanlage
H | Heizung | G | Heizgruppe | HTI allgemein |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. |  | Heizgruppen
H | Heizung | H |  |  |  |  | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
H | Heizung | I
H | Heizung | J | Speisewassergefäss | HTI allgemein |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
H | Heizung | K | Kaminanlage | HTI allgemein |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
H | Heizung | L | Kondensatanlage | HTI allgemein |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
H | Heizung | M
H | Heizung | N | Expansionsanlage | HTI allgemein |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. |  | Nachspeisung / Expansion
H | Heizung | O
H | Heizung | P | Heizungspumpe | HTI allgemein |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
H | Heizung | Q
H | Heizung | R |  |  |  |  | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
H | Heizung | S
H | Heizung | T | Türluftschleier | HTI allgemein |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
H | Heizung | U | Wärmetauscher | HTI allgemein |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
H | Heizung | V | Wärmeverteilung | HTI allgemein |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
H | Heizung | W | Wärmepumpe | HTI allgemein |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. |  | Wärmepumpe (nur Heizfunktion)
H | Heizung | X | Diverse | HTI allgemein
H | Heizung | Y | Energierückgewinnung | HTI allgemein |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
H | Heizung | Z | Messung | HTI allgemein |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
I | Informatik | A
I | Informatik | B
I | Informatik | C
I | Informatik | D | Infopanel | Informatik |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. |  | Display
I | Informatik | E
I | Informatik | F
I | Informatik | G
I | Informatik | H
I | Informatik | I
I | Informatik | J
I | Informatik | K
I | Informatik | L | LAN Anlage | Informatik |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. |  | LAN- und Netzwerkanlage
I | Informatik | M | WLAN Anlage | Informatik |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. |  | Mobilfunkanlage (W-LAN)
I | Informatik | N
I | Informatik | O
I | Informatik | P
I | Informatik | Q
I | Informatik | R
I | Informatik | S
I | Informatik | T | Zeiterfassungsterminal | Informatik |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
I | Informatik | U
I | Informatik | V
I | Informatik | W
I | Informatik | X | Diverse | Informatik |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
I | Informatik | Y
I | Informatik | Z
J |  | A
J |  | B
J |  | C
J |  | D
J |  | E
J |  | F
J |  | G
J |  | H
J |  | I
J |  | J
J |  | K
J |  | L
J |  | M
J |  | N
J |  | O
J |  | P
J |  | Q
J |  | R
J |  | S
J |  | T
J |  | U
J |  | V
J |  | W
J |  | X
J |  | Y
J |  | Z
K | Kälte | A | Anergienetz | HTI allgemein | X |  | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. | einmalig pro Areal (Nummervergabe pro Gebäude durch LUKS - haustechnik@luks.ch)
K | Kälte | B
K | Kälte | C | Kältespeicher | HTI allgemein |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
K | Kälte | D | Umluftkühlgerät | HTI allgemein |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
K | Kälte | E |  |  |  |  | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
K | Kälte | F | Kältemaschine | HTI allgemein |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. |  | Kälteerzeugung / Kältemaschiene
K | Kälte | G | Kältegruppe | HTI allgemein |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. |  | Kältegruppen mit Prozeskaltwasser (KWK)
K | Kälte | H | TABS | HTI allgemein |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
K | Kälte | I
K | Kälte | J
K | Kälte | K |  |  |  |  | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
K | Kälte | L
K | Kälte | M
K | Kälte | N | Expansionsanlage | HTI allgemein |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. |  | Nachspeisung / Expansion
K | Kälte | O
K | Kälte | P | Kältepumpe | HTI allgemein |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
K | Kälte | Q |  |  |  |  | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
K | Kälte | R | Gewerbliche Kälte | HTI allgemein |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. |  | Kühlräume / Gewerbliche Kälte mit Kältemittel
K | Kälte | S
K | Kälte | T | Rückkühler | HTI allgemein |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. |  | Kühltürme / Rückkühler
K | Kälte | U | Kältetauscher | HTI allgemein |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
K | Kälte | V | Kälteverteiler | HTI allgemein |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
K | Kälte | W |  |  |  |  | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
K | Kälte | X | Diverse | HTI allgemein
K | Kälte | Y
K | Kälte | Z | Messung | HTI allgemein |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
L | Lüftung | A | Abluftanlage | HTI allgemein |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
L | Lüftung | B |  |  |  |  | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
L | Lüftung | C |  |  |  |  | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
L | Lüftung | D
L | Lüftung | E | Luftentfeuchter | HTI allgemein |  |  |  |  | Entfeuchtungsgerät
L | Lüftung | F |  |  |  |  | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
L | Lüftung | G |  |  |  |  | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
L | Lüftung | H
L | Lüftung | I |  |  |  |  | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
L | Lüftung | J
L | Lüftung | K | Klimaanlage | HTI allgemein |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. |  | Klimaanlage (Heizung/Kühlung/Be- und/oder Entfeuchtung)
L | Lüftung | L | Lüftungsanlage | HTI allgemein |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. |  | Lüftungsanlagen (mit oder ohne Heizung)
L | Lüftung | M
L | Lüftung | N
L | Lüftung | O
L | Lüftung | P | Sicherheitswerkbank | HTI allgemein |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
L | Lüftung | Q
L | Lüftung | R | MRWA | HTI allgemein |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. |  | Rauchschutz- und Druck -Anlage
L | Lüftung | S | Sturmlüftung | HTI allgemein |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
L | Lüftung | T | Teilklimaanlagen | HTI allgemein |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. |  | Teilklimaanlagen (mit Heizung & Kühlung)
L | Lüftung | U | Umluftanlage | HTI allgemein
L | Lüftung | V
L | Lüftung | W
L | Lüftung | X | Diverse | HTI allgemein
L | Lüftung | Y
L | Lüftung | Z
M | Med./Tech. Gase | A | Adsorptionstrockner | HTI Betriebstechnik |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
M | Med./Tech. Gase | B | Bereichskontrolleinheit | HTI Betriebstechnik |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. | Klartextangabe > Überwachungsbereich | Bereichskontrolleinheit (BKE)
M | Med./Tech. Gase | C | Kohlendioxid CO2 | HTI Betriebstechnik |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
M | Med./Tech. Gase | D
M | Med./Tech. Gase | E
M | Med./Tech. Gase | F
M | Med./Tech. Gase | G | Gasgemisch | HTI Betriebstechnik |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
M | Med./Tech. Gase | H
M | Med./Tech. Gase | I
M | Med./Tech. Gase | J
M | Med./Tech. Gase | K
M | Med./Tech. Gase | L | Lachgas N2O | HTI Betriebstechnik |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
M | Med./Tech. Gase | M | Druckluft medizinal | HTI Betriebstechnik |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. |  | Druckluft medizinal (DLM)
M | Med./Tech. Gase | N | Stickstoff N2 | HTI Betriebstechnik
M | Med./Tech. Gase | O
M | Med./Tech. Gase | P
M | Med./Tech. Gase | Q
M | Med./Tech. Gase | R
M | Med./Tech. Gase | S | Sauerstoff O2 | HTI Betriebstechnik |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
M | Med./Tech. Gase | T | Druckluft technisch | HTI Betriebstechnik |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. |  | Druckluft technisch (DLT)
M | Med./Tech. Gase | U
M | Med./Tech. Gase | V | Vakuumanlage | HTI Betriebstechnik |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
M | Med./Tech. Gase | W
M | Med./Tech. Gase | X | Diverse | HTI Betriebstechnik
M | Med./Tech. Gase | Y
M | Med./Tech. Gase | Z | Messung | HTI Betriebstechnik |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
N | Medizintechnik | A | Röntgenanlage | Medizintechnik |  | X | SKP bis auf die 1. Teilstelle |  | SKP 70 Diagnostik
N | Medizintechnik | B | Patientenüberwachung | Medizintechnik |  | X | SKP bis auf die 1. Teilstelle |  | SKP 71 Patientenüberwachung
N | Medizintechnik | C | Behandlung und Pflege | Medizintechnik |  | X | SKP bis auf die 1. Teilstelle |  | SKP 72 Behandlung und Pflege
N | Medizintechnik | D | Kältetechnik | Elektro |  | X | SKP bis auf die 1. Teilstelle |  | SKP 74 Kältetechnik
N | Medizintechnik | E | Mess- und Analysetechnik | Medizintechnik |  | X | SKP bis auf die 1. Teilstelle |  | SKP 76 Mess- und Analysetechnik
N | Medizintechnik | F | Reinigung, Desinfektion und Sterilisation | Medizintechnik |  | X | SKP bis auf die 1. Teilstelle |  | SKP 77 Reinigung, Desinfektion und Sterilisation
N | Medizintechnik | G
N | Medizintechnik | H | Möbel | Medizintechnik |  | X | SKP bis auf die 1. Teilstelle |  | SKP 80 Möbel
N | Medizintechnik | I | Beleuchtungskörper | Medizintechnik/Elektro |  | X | SKP bis auf die 1. Teilstelle |  | SKP 81 Beleuchtungskörper
N | Medizintechnik | J | Textilien | Medizintechnik |  | X | SKP bis auf die 1. Teilstelle |  | SKP 82 Textilien
N | Medizintechnik | K | Kleininventar | Medizintechnik |  | X | SKP bis auf die 1. Teilstelle |  | SKP 84 Kleininventar
N | Medizintechnik | L | Transportmittel | Medizintechnik |  | X | SKP bis auf die 1. Teilstelle |  | SKP 86 Transportmittel
N | Medizintechnik | M | Verbrauchsmittel | Medizintechnik |  | X | SKP bis auf die 1. Teilstelle |  | SKP 87 Verbrauchsmittel
N | Medizintechnik | N
N | Medizintechnik | O
N | Medizintechnik | P
N | Medizintechnik | Q
N | Medizintechnik | R
N | Medizintechnik | S
N | Medizintechnik | T
N | Medizintechnik | U
N | Medizintechnik | V
N | Medizintechnik | W
N | Medizintechnik | X
N | Medizintechnik | Y
N | Medizintechnik | Z
O | Oel/Heizöl/Diesel | A
O | Oel/Heizöl/Diesel | B
O | Oel/Heizöl/Diesel | C
O | Oel/Heizöl/Diesel | D
O | Oel/Heizöl/Diesel | E
O | Oel/Heizöl/Diesel | F
O | Oel/Heizöl/Diesel | G
O | Oel/Heizöl/Diesel | H
O | Oel/Heizöl/Diesel | I
O | Oel/Heizöl/Diesel | J
O | Oel/Heizöl/Diesel | K |  |  |  |  | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
O | Oel/Heizöl/Diesel | L | Lecküberwachung | HTI allgemein |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. |  | Leckwarnanlage / Leckoelüberwachung
O | Oel/Heizöl/Diesel | M
O | Oel/Heizöl/Diesel | N
O | Oel/Heizöl/Diesel | O
O | Oel/Heizöl/Diesel | P | Treibstoffpumpe | HTI allgemein |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
O | Oel/Heizöl/Diesel | Q
O | Oel/Heizöl/Diesel | R
O | Oel/Heizöl/Diesel | S
O | Oel/Heizöl/Diesel | T | Tankanlage | HTI allgemein |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
O | Oel/Heizöl/Diesel | U
O | Oel/Heizöl/Diesel | V | Heizölversorgung | HTI allgemein | X |  | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. | einmalig pro Areal (Nummervergabe pro Gebäude durch LUKS - haustechnik@luks.ch)
O | Oel/Heizöl/Diesel | W
O | Oel/Heizöl/Diesel | X | Diverse | HTI allgemein
O | Oel/Heizöl/Diesel | Y
O | Oel/Heizöl/Diesel | Z | Messung | HTI allgemein |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
P |  | A
P |  | B
P |  | C
P |  | D
P |  | E
P |  | F
P |  | G
P |  | H
P |  | I
P |  | J
P |  | K
P |  | L
P |  | M
P |  | N
P |  | O
P |  | P
P |  | Q
P |  | R
P |  | S
P |  | T
P |  | U
P |  | V
P |  | W
P |  | X
P |  | Y
P |  | Z
Q |  | A
Q |  | B
Q |  | C
Q |  | D
Q |  | E
Q |  | F
Q |  | G
Q |  | H
Q |  | I
Q |  | J
Q |  | K
Q |  | L
Q |  | M
Q |  | N
Q |  | O
Q |  | P
Q |  | Q
Q |  | R
Q |  | S
Q |  | T
Q |  | U
Q |  | V
Q |  | W
Q |  | X
Q |  | Y
Q |  | Z
R | Raumschutz / Sicherheit | A | Absturzsicherung | Sicherheit und Intervention | X |  | 2. Kennbuchstabe, Gebäudenummer und Teilanlage | Die Gebäudenummer wird in den ersten beiden Stellen der Anlagenummer vergeben, Zusatzanlagen werden in der dritten Stelle aufnummeriert
R | Raumschutz / Sicherheit | B
R | Raumschutz / Sicherheit | C
R | Raumschutz / Sicherheit | D
R | Raumschutz / Sicherheit | E | Einbruchalarmanlage | Sicherheit und Intervention | X |  | 2. Kennbuchstabe, Gebäudenummer und Teilanlage | Die Gebäudenummer wird in den ersten beiden Stellen der Anlagenummer vergeben, Zusatzanlagen werden in der dritten Stelle aufnummeriert
R | Raumschutz / Sicherheit | F
R | Raumschutz / Sicherheit | G
R | Raumschutz / Sicherheit | H
R | Raumschutz / Sicherheit | I
R | Raumschutz / Sicherheit | J
R | Raumschutz / Sicherheit | K
R | Raumschutz / Sicherheit | L
R | Raumschutz / Sicherheit | M
R | Raumschutz / Sicherheit | N | Notrufanlage | Elektro | X |  | 2. Kennbuchstabe, Gebäudenummer und Teilanlage | Die Gebäudenummer wird in den ersten beiden Stellen der Anlagenummer vergeben, Zusatzanlagen werden in der dritten Stelle aufnummeriert
R | Raumschutz / Sicherheit | O
R | Raumschutz / Sicherheit | P | Parkinganlage | Elektro | X |  | 2. Kennbuchstabe, Gebäudenummer und Teilanlage | Die Gebäudenummer wird in den ersten beiden Stellen der Anlagenummer vergeben, Zusatzanlagen werden in der dritten Stelle aufnummeriert | Parkinganlage, Verkehrsregulierungssystem
R | Raumschutz / Sicherheit | Q
R | Raumschutz / Sicherheit | R
R | Raumschutz / Sicherheit | S
R | Raumschutz / Sicherheit | T | Exit-Controller | HTI allgemein |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. |  | Türüberwachung / Exit-Controller
R | Raumschutz / Sicherheit | U | Überfallalarmanlage | Elektro | X |  | 2. Kennbuchstabe, Gebäudenummer und Teilanlage | Die Gebäudenummer wird in den ersten beiden Stellen der Anlagenummer vergeben, Zusatzanlagen werden in der dritten Stelle aufnummeriert
R | Raumschutz / Sicherheit | V | Videoüberwachung | Sicherheit und Intervention |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
R | Raumschutz / Sicherheit | W | Wertschutzanlage | Sicherheit und Intervention |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
R | Raumschutz / Sicherheit | X | Diverse | Sicherheit und Intervention |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
R | Raumschutz / Sicherheit | Y | Zutrittskontrollanlage | Sicherheit und Intervention |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
R | Raumschutz / Sicherheit | Z
S | Sanitär | A | Abklinganlage | HTI allgemein |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
S | Sanitär | B | Speicher | HTI allgemein |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. |  | BWW-Erwärmung / Speicher
S | Sanitär | C |  |  |  |  | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
S | Sanitär | D | Druckerhöhungsanlage | HTI allgemein |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
S | Sanitär | E | Wasseraufbereitungsanlage | HTI allgemein |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. |  | Enthärtungsanlage
S | Sanitär | F | Abscheider | HTI allgemein |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. |  | Abscheider / Gullyschieber
S | Sanitär | G |  |  |  |  | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
S | Sanitär | H | Hygienespülung | HTI allgemein |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. |  | Hygienespülungen / Zwangs Spülung
S | Sanitär | I | Dosieranlage | HTI allgemein |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
S | Sanitär | J | Begleitheizung | HTI allgemein |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
S | Sanitär | K
S | Sanitär | L
S | Sanitär | M | Erdgas | HTI allgemein |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
S | Sanitär | N
S | Sanitär | O
S | Sanitär | P | Pumpe | HTI allgemein |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. |  | Pumpen z.B Fäkalienpumpen, Abwasser, …
S | Sanitär | Q | Wasserbecken | HTI allgemein |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. |  | Wasserbecken / Gehbad
S | Sanitär | R
S | Sanitär | S | Waschanlage | HTI allgemein
S | Sanitär | T
S | Sanitär | U | Wasserentkeimungsanlage | HTI allgemein | X |  | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. | einmalig pro Areal (Nummervergabe pro Gebäude durch LUKS - haustechnik@luks.ch) | UV-Anlage / Entkeimung / Ozonisierung
S | Sanitär | V | Sanitäranlage | HTI allgemein |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. | Die Gebäudenummer wird bei Werkleitungseintritten in den ersten beiden Stellen der Anlagenummer vergeben, Zusatzanlagen werden in der dritten Stelle aufnummeriert | Sanitärverteiler / Werkleitungseintritte
S | Sanitär | W | Sprinkleranlage | HTI allgemein |  | X | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
S | Sanitär | X | Diverses | HTI allgemein |  | X
S | Sanitär | Y |  |  |  |  | 1. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
S | Sanitär | Z | Messung | HTI allgemein |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
T | Schaltgerätekombination | A | Schaltgerätekombination | Elektro |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. | Nummerierungskonzept siehe Anhang F3_Apparate-Anlage_Nr. - Schaltgerätekombination / Anschlusspunkt gibt die Nummer an | Stromschienen
T | Schaltgerätekombination | B | Schaltgerätekombination | Elektro |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. | Nummerierungskonzept siehe Anhang F3_Apparate-Anlage_Nr. - Schaltgerätekombination | Verteilung in Brüstungskanal
T | Schaltgerätekombination | C | Schaltgerätekombination | Elektro |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. | Nummerierungskonzept siehe Anhang F3_Apparate-Anlage_Nr. - Schaltgerätekombination | Schwachstrom
T | Schaltgerätekombination | D | Schaltgerätekombination | Elektro |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. | Nummerierungskonzept siehe Anhang F3_Apparate-Anlage_Nr. - Schaltgerätekombination | Audio-, Videoanlagen
T | Schaltgerätekombination | E | Schaltgerätekombination | Elektro |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. | Nummerierungskonzept siehe Anhang F3_Apparate-Anlage_Nr. - Schaltgerätekombination | Unterverteilung
T | Schaltgerätekombination | F | Schaltgerätekombination | Elektro | X |  | 2. Kennbuchstabe, Gebäudenummer | Die Gebäudenummer wird in den ersten beiden Stellen der Anlagenummer vergeben, Zusatzanlagen werden in der dritten Stelle aufnummeriert | Brandmeldeanlage
T | Schaltgerätekombination | G | Schaltgerätekombination | Elektro |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. | Nummerierungskonzept siehe Anhang F3_Apparate-Anlage_Nr. - Schaltgerätekombination | Grobverteilung
T | Schaltgerätekombination | H | Schaltgerätekombination | Elektro |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. | Nummerierungskonzept siehe Anhang F3_Apparate-Anlage_Nr. - Schaltgerätekombination | Hauptverteilung
T | Schaltgerätekombination | I | Schaltgerätekombination | Informatik | X |  | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. | einmalig pro Areal (Nummervergabe pro Gebäude durch IT - Informatik IPNS (philipp.arnold@luks.ch/markus.truetsch@luks.ch/stefan.achermann@luks.ch) / Bezeichnung "TI" wird verwendet, sobald IT-Aktivkomponenten enthalten sind | Informatik Rack
T | Schaltgerätekombination | J | Schaltgerätekombination | Labor |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. | Nummerierungskonzept siehe Anhang F3_Apparate-Anlage_Nr. - Schaltgerätekombination. Werden mehr als 50 Verteiler pro Etage benötigt bildet dies ein Ausnahmefall | Gruppenverteiler (Bsp. Labor)
T | Schaltgerätekombination | K
T | Schaltgerätekombination | L | Schaltgerätekombination | Elektro | X |  | 2. Kennbuchstabe, Gebäudenummer | Die Gebäudenummer wird in den ersten beiden Stellen der Anlagenummer vergeben, Zusatzanlagen werden in der dritten Stelle aufnummeriert | Leitsystem
T | Schaltgerätekombination | M | Schaltgerätekombination | Elektro | X |  | 2. Kennbuchstabe, Gebäudenummer | Die Gebäudenummer wird in den ersten beiden Stellen der Anlagenummer vergeben, Zusatzanlagen werden in der dritten Stelle aufnummeriert | Mittelspannung
T | Schaltgerätekombination | N | Schaltgerätekombination | Elektro | X |  | 2. Kennbuchstabe, Gebäudenummer | Die Gebäudenummer wird in den ersten beiden Stellen der Anlagenummer vergeben, Zusatzanlagen werden in der dritten Stelle aufnummeriert | Notbeleuchtung / Sicherheitsbeleuchtung
T | Schaltgerätekombination | O
T | Schaltgerätekombination | P | Schaltgerätekombination | Elektro |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. | Nummerierungskonzept siehe Anhang F3_Apparate-Anlage_Nr. - Schaltgerätekombination | Spezialanlagen
T | Schaltgerätekombination | Q | Schaltgerätekombination | Elektro | X |  | 2. Kennbuchstabe, Gebäudenummer | Die Gebäudenummer wird in den ersten beiden Stellen der Anlagenummer vergeben, Zusatzanlagen werden in der dritten Stelle aufnummeriert | Sicherheit
T | Schaltgerätekombination | R | Schaltgerätekombination | Elektro | X |  | 2. Kennbuchstabe, Gebäudenummer | Die Gebäudenummer wird in den ersten beiden Stellen der Anlagenummer vergeben, Zusatzanlagen werden in der dritten Stelle aufnummeriert | RWA/RDA
T | Schaltgerätekombination | S | Schaltgerätekombination | Elektro | X |  | 2. Kennbuchstabe, Gebäudenummer | Die Gebäudenummer wird in den ersten beiden Stellen der Anlagenummer vergeben, Zusatzanlagen werden in der dritten Stelle aufnummeriert | EVAK
T | Schaltgerätekombination | T
T | Schaltgerätekombination | U | Schaltgerätekombination | Elektro |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. | Nummerierungskonzept siehe Anhang F3_Apparate-Anlage_Nr. - Schaltgerätekombination | USV
T | Schaltgerätekombination | V | Schaltgerätekombination | Elektro |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. | Nummerierungskonzept siehe Anhang F3_Apparate-Anlage_Nr. - Schaltgerätekombination | Beschattungsverteiler
T | Schaltgerätekombination | W
T | Schaltgerätekombination | X | Schaltgerätekombination | Elektro |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. | Nummerierungskonzept siehe Anhang F3_Apparate-Anlage_Nr. - Schaltgerätekombination | Gebäudeautomation / HLKKS
T | Schaltgerätekombination | Y | Schaltgerätekombination | Elektro |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. | Nummerierungskonzept siehe Anhang F3_Apparate-Anlage_Nr. - Schaltgerätekombination | GMP
T | Schaltgerätekombination | Z | Schaltgerätekombination | Sicherheit und Intervention |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. | Nummerierungskonzept siehe Anhang F3_Apparate-Anlage_Nr. - Schaltgerätekombination | ZUKO
U |  | A
U |  | B
U |  | C
U |  | D
U |  | E
U |  | F
U |  | G
U |  | H
U |  | I
U |  | J
U |  | K
U |  | L
U |  | M
U |  | N
U |  | O
U |  | P
U |  | Q
U |  | R
U |  | S
U |  | T
U |  | U
U |  | V
U |  | W
U |  | X
U |  | Y
U |  | Z
V |  | A
V |  | B
V |  | C
V |  | D
V |  | E
V |  | F
V |  | G
V |  | H
V |  | I
V |  | J
V |  | K
V |  | L
V |  | M
V |  | N
V |  | O
V |  | P
V |  | Q
V |  | R
V |  | S
V |  | T
V |  | U
V |  | V
V |  | W
V |  | X
V |  | Y
V |  | Z
W |  | A
W |  | B
W |  | C
W |  | D
W |  | E
W |  | F
W |  | G
W |  | H
W |  | I
W |  | J
W |  | K
W |  | L
W |  | M
W |  | N
W |  | O
W |  | P
W |  | Q
W |  | R
W |  | S
W |  | T
W |  | U
W |  | V
W |  | W
W |  | X
W |  | Y
W |  | Z
X | GA-Komponenten | A | Automationsstation | Elektro |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. | Gem. GA Planer (Nummerierung pro Building Block/Site) | Automationssysteme mit Einbindung in Arealleitsystem
X | GA-Komponenten | B | Beschattung | Elektro |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. |  | Beschattungssteuerung (externe)
X | GA-Komponenten | C | Beleuchtung | Elektro |  |  |  |  | Beleuchtung (GA Master)
X | GA-Komponenten | D
X | GA-Komponenten | E | Raumautomation | Elektro |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. | Die Anlagennummer entspricht der Raumnummer | Einzelraumregulierung HLKSE (alle Systeme)
X | GA-Komponenten | F |  |  |  |  | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
X | GA-Komponenten | G | GA | Elektro |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. |  | GA-System (MSRL-System)
X | GA-Komponenten | H
X | GA-Komponenten | I | IoT | Elektro |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. |  | IoT Systeme
X | GA-Komponenten | J
X | GA-Komponenten | K
X | GA-Komponenten | L | Energiesteuerung | Elektro |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. |  | Lastmanagement / Energiesteuerung
X | GA-Komponenten | M |  |  |  |  | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr.
X | GA-Komponenten | N
X | GA-Komponenten | O
X | GA-Komponenten | P | Pegelwander | Elektro |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. |  | Pegelwandler, Gateway (M-Bus, Moxa, etc.)
X | GA-Komponenten | Q
X | GA-Komponenten | R
X | GA-Komponenten | S | Signalschnittstelle | Elektro |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. | (von externen Steuerungen, SPS, BSK Controller, Bender etc.) | Signalübergabestation
X | GA-Komponenten | T
X | GA-Komponenten | U | Feldbus | Elektro |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. |  | Abgesetzter Feldbus-I/O-Block PL-Link
X | GA-Komponenten | V
X | GA-Komponenten | W
X | GA-Komponenten | X | Diverse | Elektro |  |  |  |  | Diverse
X | GA-Komponenten | Y
X | GA-Komponenten | Z | Autark GA | Elektro |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. |  | Automationssysteme ohne Einbindung in Arealleitsystem
Y |  | A
Y |  | B
Y |  | C
Y |  | D
Y |  | E
Y |  | F
Y |  | G
Y |  | H
Y |  | I
Y |  | J
Y |  | K
Y |  | L
Y |  | M
Y |  | N
Y |  | O
Y |  | P
Y |  | Q
Y |  | R
Y |  | S
Y |  | T
Y |  | U
Y |  | V
Y |  | W
Y |  | X
Y |  | Y
Y |  | Z
Z |  | A
Z |  | B
Z |  | C
Z |  | D
Z |  | E
Z |  | F
Z |  | G
Z |  | H
Z |  | I
Z |  | J
Z |  | K
Z |  | L
Z |  | M
Z |  | N
Z |  | O
Z |  | P
Z |  | Q
Z |  | R
Z |  | S
Z |  | T
Z |  | U
Z |  | V
Z |  | W
Z |  | X
Z |  | Y
Z |  | Z

## F2_Apparate
Apparateschlüssel (Übersicht)
1. Kennbuchstabe | Klassendefiniton |  | Klassenname
A | - |  | -
B | Objekt zur Erfassung und Darstellung von Informationen |  | Erkennungsobjekt
C | Objekt zum Speichern für ein späteres Abrufen |  | Speicherobjekt
D | - |  | -
E | Objekt zum Aussenden |  | Aussendeobjekt
F | Objekt zum Schutz vor den Auswirkungen gefährlicher oder unerwünschter Bedingungen |  | Schutzobjekt
G | Objekt zum Bereitstellen eines steuerbaren Durchflusses |  | Erzeugungsobjekt
H | Objekt zur Behandlung von Stoffen |  | Stoffbearbeitungsobjekt
I | - |  | -
J | - |  | -
K | Objekt zur Verarbeitung von Eingangssignalen und Bereitstellung eines geeigneten Ausgangs |  | Informationsverarbeitungsobjekt
L | - |  | -
M | Objekt zur Ausübung mechanischer Bewegung oder Kraft |  | Antriebsobjekt
N | Objekt zum teilweisen oder vollständigen Einschließen eines anderen Objekts |  | Abdeckobjekt
O | - |  | -
P | Objekt zur Bereitstellung wahrnehmbarer Informationen |  | Präsentierobjekt
Q | Objekt zur Steuerung von Zugang oder Durchfluss |  | Steuerobjekt
R | Objekt zum Begrenzen oder Stabilisieren |  | Begrenzungsobjekt
S | Objekt zum Erkennen einer menschlichen Handlung und Bereitstellung einer entsprechenden Reaktion |  | Objekt zur menschlichen Interaktion
T | Objekt zum Transformieren |  | Transformierobjekt
U | Objekt zur Verortung anderer Objekte |  | Halteobjekt
V | - |  | -
W | Objekt zum Leiten von einem Ort zu einem anderen |  | Leitobjekt
X | Objekt zur Bereitstellung einer Schnittstelle zu einem anderen Objekt |  | Schnittstellenobjekt
Y | - |  | -
Z | - |  | -
2. Kennbuchstabe | Beschreibung (Gewerk/Disziplin) Analog gem. A2_Anlagen |  | Zuständigkeit
A | Aufzüge |  | Diverse
B | Beleuchtung |  | Elektro
C | Brandschutz |  | Elektro
D
E | Elektro |  | Elektro
F
G
H | Heizung |  | HTI allgemein
I | Informatik |  | Informatik
J
K | Kälte |  | HTI allgemein
L | Lüftung |  | HTI allgemein
M | Med./Tech. Gase |  | HTI Betriebstechnik
N | Medizintechnik |  | Medizintechnik
O | Oel/Heizöl/Diesel |  | HTI allgemein
P
Q
R | Raumschutz / Sicherheit |  | Sicherheit und Intervention
S | Sanitär |  | HTI allgemein
T | Schaltgerätekombination |  | Elektro
U
V | Beschattung / Verdunkelung |  | Elektro
W
X | GA-Komponenten |  | Elektro
Y
Z
Apparateschlüssel (Detaillierung)
1. Kennbuchstabe | Beschreibung | Beispiel
A | - | - | -
B | Objekt zur Erfassung und Darstellung von Informationen | Absolutdruckmesswertgeber | Nebelsensor
|  | Absolutdruckschalter | NH3-Konzentrationssensor
|  | Akustikdetektor | optisches Lesegerät
|  | Akustiksensor | Personendetektor
|  | Akustiküberwachungsgerät | Präsenzdetektor
|  | Benzinkonzentrationssensor | Profilkontrolle
|  | Beschleunigungsmesswertgeber | PTZ-Kamera
|  | Bewegungsdetektor | QR-Lesegerät
|  | Bewegungsmesswertgeber | Radarsensor
|  | Bilderkennungsgerät | Rauchdetektor
|  | Bildgeber | Rauchschalter
|  | CCTV | Rauchsensor
|  | Chipkarten-Lesegerät | Reedrelais
|  | Chip-Lesegerät | Reedschalter
|  | CO2-Konzentrationssensor | Relativdruckdetektor
|  | Dämmerungsschalte | Relativdrucksensor
|  | Detektorfürthermischen Widerstand | Relativdrucksensor
|  | Dichteschalter | RFC-Lesegerät
|  | Dichtesensor | RFID-Lesegerät
|  | Dichtewandler | Scanner
|  | Differenzialdruckmesswertgeber | seismischer Schalter
|  | Differenzialdruckschalter | seismischer Sensor
|  | Differenzialdrucksensor | Sensorfürelektrischen Widerstand
|  | Distanzschutzrelais | Sichtbarkeitsdetektor
|  | Drehgeschwindigkeitsrelais | Sichtbarkeitssensor
|  | Drehgeschwindigkeitssensor | Spannungsfeldsensor
|  | Drehmomentmesswertgeber | Spannungsrelais
|  | Drehmomentschalter | Spannungswandler
|  | Drehmomentsensor | Spannungswandler für Messzwecke
|  | Drehzahlmessgerä | Stoffdetektor
|  | Druckaufnehmer | Stoffflusssensor
|  | Druckschalter | Strahlungsdetektor
|  | Drucksensor | Strahlungsmessgerät
|  | Druckwächter | Stromflussmesswertgeber
|  | Durchflussmesswertgeber | Strömungsenergiezähler | Alle Zähler sind mit dem Kennbuchstaben "P" zu kennzeichnen
|  | Durchflussschalter | Stromwandler für Messzwecke
|  | elektromagnetisches Lesegerät | Taktraten-Erkennungsschalter
|  | Energiesensor | Taktratenmesswertgeber
|  | Energiezähler | Taktratensensor | Alle Zähler sind mit dem Kennbuchstaben "P" zu kennzeichnen
|  | Feststoffflussschalter | Temperaturmesswertgeber
|  | Feststoffkonzentrationsdetektor | Temperaturschalter
|  | Feststoffkonzentrationsmessgerät | Temperatursensor
|  | Feuchtemesswertgeber | Trübedetektor
|  | Feuchteschalter | Trübesensor
|  | Fingerabdruckleser | Übergangszähler | Alle Zähler sind mit dem Kennbuchstaben "P" zu kennzeichnen
|  | Flüssigkeitsflusssensor | Überlastrelais
|  | Flüssigkeitskonzentrationsdetektor | UV-Sensor
|  | Flüssigkeitskonzentrationsmessgerät | Vibrationsschalter
|  | Flüssigkeitsstandsschalter | Videokamera
|  | Flüssigkeitsstandssensor | Wärmeenergiezähler | Alle Zähler sind mit dem Kennbuchstaben "P" zu kennzeichnen
|  | Fotozelle | Wasserflusssensor
|  | Frequenzmesswertgeber | Zeitinformationsgerät
|  | Füllstandsmesswertgeber | Zeitmessgerät
|  | Füllstandsschalter | Zeitschalter
|  | Gammastrahlungsdetektor | Zeitzähler | Alle Zähler sind mit dem Kennbuchstaben "P" zu kennzeichnen
|  | Gasenergiezähler | 2D-Scanner | Alle Zähler sind mit dem Kennbuchstaben "P" zu kennzeichnen
|  | Gasflussschalter | 3D-Scanner
|  | Gasflusssensor | Absolutdrucksensor
|  | Gaskonzentrationsdetektor | Alarmmikrofon
|  | Gaskonzentrationsmessgerät | Anwesenheitsanzeige
|  | Gegenphasenfolgerelais | Anwesenheitserkennung
|  | Geigerzähler | Ausrichtungsschwellendetektor | Alle Zähler sind mit dem Kennbuchstaben "P" zu kennzeichnen
|  | Geschwindigkeitserkennungsschalter | Ausrichtungssensor
|  | Geschwindigkeitsmesswertgeber | Barcode-Lesegerät
|  | Geschwindigkeitssensor | Beschleunigungsaufnehmer-Relais
|  | Gesichtserkennungsgerät | Bewegungsdetektor
|  | Gewichtserkennungsschalter | Bewegungssensor(PIR)
|  | Gewichtsmesswertgebersender | Buchholz-Relais
|  | Gewichtssensor | CO-Konzentrationssensor
|  | Glasbruchsensor | Detektor für elektrischen Widerstand
|  | Hydrometer | Distanzmesswertgeber
|  | Impedanzschutzrelais | Distanzschalter
|  | Iris-Scanner | Drehgeber
|  | IR-Sensor | Durchflusssensor
|  | Kamera | Elektromagnetwellendetektor
|  | Konzentrationserkennungsschalter | elektronisches Überlastrelais
|  | Konzentrationssensor | Endstopp
|  | Kraftmesswertgeber | Feuchtesensor
|  | Kraftsensor | Füllstandssensor
|  | Kühlungsenergie Messgerät | Kondensatsensor
|  | kWh-Zähler | Koordinatenscanner | Alle Zähler sind mit dem Kennbuchstaben "P" zu kennzeichnen
|  | Lastzelle | Kopplungskondensator
|  | Leistungsbegrenzungsschalter | Krafterkennungsschalter
|  | Leistungszähler | kW-Zähler | Alle Zähler sind mit dem Kennbuchstaben "P" zu kennzeichnen
|  | Leitungsdetektor | Laserabstandserkennungsschalter
|  | Lesegerätfüroptische Platten | Laserabstandssensor
|  | Lichtdetektor | Laserscanner
|  | Lichtmessgerät | Objektscanner
|  | Lichtschranke | Positionsmesswertgeber
|  | Lichtsender | Positionsschalter
|  | Lochstreifenlesegerät | Positionssensor
|  | Magnetfelddetektor | rLux-Sensor
|  | Magnetfeldsensor | Radar
|  | Magnetstreifenlesegerät | Senkwage
|  | Manometer | Sichtbarkeitssensor
|  | Mehrfachdetektor | Spannungsfelddetektor
|  | Mehrfachmesssensor | Temperaturdetektor
|  | Mehrfachsensorschalter | Uhr
|  | Messgerätfürelektromagnetische Wellen | Windrichtungsanzeige
|  | Messspannungsrelais | Windrichtungssensor
|  | Messstromrelais | Winkelmesswertgeber
|  | Mikrofon | Winkelschalter
|  | Nebeldetektor | Zähler | Alle Zähler sind mit dem Kennbuchstaben "P" zu kennzeichnen
C | Objekt zum Speichern für ein späteres Abrufen | Ablagefach | Sitz
|  | angehobeneMasse | Sofa
|  | Aufzugskabine | Stoffbehälter
|  | Baggerladeschaufel | Stuhl
|  | Becher-Hebeanlage | Tank
|  | Becken | Trommel
|  | Bunker | Zisterne
|  | Feder | Behälter
|  | Flüssigkeitsbehälter | Bett
|  | Gasbehälter | Container
|  | Gasflasche | Drosselspule
|  | Gehäuse | Gegengewicht
|  | Gummiband | Informationsspeichermedien
|  | kristalliner Behälter | Kondensator
|  | Schacht | Wassererwärmer
|  | Schrank | Wiederaufladbare Batterie
Schwungrad
D | Für spätere Normung reserviert | - | -
E | Objekt zum Aussenden | Betastrahlengerät | Lampe
|  | Druckwasserreaktor | Laser
|  | elektrische Leuchte | Leuchtstoffröhre
|  | elektrische Kühloberfläche | Maser
|  | Elektroheißluftgebläse | Mikrowellenofen
|  | Elektrokaltluftgebläse | Neonlampe
|  | Elektrokessel | Neutronenstrahlengerät
|  | Elektrolichtbogenofen | Paraffinlampe
|  | Elektrolumineszenzgeräte | Peltier-Element
|  | Elektroofen | Plasmagenerator
|  | Feuerungskessel | Radiator
|  | Flüssigkeitslampe | reversible Wärmepumpe
|  | Gammastrahlenquelle | Röntgenstrahlenquelle
|  | gasgekühlter Hochtemperaturreaktor | Sauna
|  | Gaslampe | Sonar
|  | Glühlampe | Verdampfer
|  | Heizfläche | Wärmepumpe
|  | Heizkabel | Wärmetauscher
|  | Heizmatte | Bratplatte
|  | Heizplatte | elektrische Heizfläche
|  | Heizrohr | Heißluftgebläse
|  | Heizröhre | Infrarot-Heizung
|  | Heizspule | Kühlrohr
|  | Herd | Lampenbirne
|  | Induktionsheizung | Leuchtstofflampe
|  | Induktionsofen | Magnetron
|  | induktive Antenne | Partikelgenerator
|  | Kondensator | Alphastrahlengerät
|  | Kugel-haufenreaktor | Argonlampe
|  | Kühlcontainer | Gebläsekühleinrichtung
|  | Kühler | Gefriergerät
|  | Kühloberfläche | kapazitiver Koppler
|  | Kühlplatte | Kochplatte
|  | Kühlregal | Kompressionskältemaschine
|  | Kühlröhre | Kondensator
|  | Kühlschrank | Lautsprecher zur Geräuschunterdrückung
|  | Kühlspule | Lichtbogen-Heizungsobjekt
|  | Kühlturm | Siedewasserreaktor
F | Objekt zum Schutz vor den Auswirkungen gefährlicher oder unerwünschter Bedingungen | Ausdehnungsgefäß | Schmieröl
|  | Berstscheibe | Schneefang
|  | Bimetall-Schaltkreis | Schneeschutz
|  | Bleiblock | Schuppen
|  | Blendschutz | Schutzdach
|  | Brandisolierung | Schutzgeländer
|  | Brandschutzbeschichtung | Schutzgewebe
|  | Brandschutzblende | Schutzgitter
|  | Brandschutzimprägnierung | Schutznetz
|  | Brandschutzklappe | Schutzschiene
|  | elektrische Feldabschirmung | Schutzstange
|  | elektromagnetischer Feldabschirmungs-Faradaykäfig | Schutzversiegelung
|  | Erdschluss-Schutzschalter | Sicherheitsarmatur
|  | Erdschlussstrom-Begrenzer | Sicherheitsdämpfer
|  | Fehlerschutzschalter | Sicherheitskupplung
|  | Fehlerspannungsschutzschalter (FU-Schalter) | Sicherung
|  | Fehlerstromgerät | Spritzschutz
|  | Fehlerstromschutzschalter(RCCB) | Stoßschutz
|  | feuerabweisende Beschichtung | thermisches Überlastrelais
|  | Feuerlöscher | Überspannungsschutz
|  | FI-Schutzschalter | Überwachungsgerät für seismische Schwingungen
|  | Funkenstrecken-Überspannungsableiter | Unterstand
|  | Gasschutzklappe | Varistor-Überspannungsschutz
|  | Gebäude | Verschleißschutz
|  | Gleitschutz | Zement
|  | Handlauf | Zener-Diode
|  | Imprägnierung | Aufhängungsschutz
|  | kathodischerSchutz | Gips
|  | Lack | Imprägnierungsplatte
|  | Leistungsschutzschalter | Korrosionsschutz
|  | Magnet-feldabschirmung | Lukenschloss
|  | materialtrennende Lackschicht | thermische Überlastauslösung
|  | Metallbleche | Ausdehnungsbehälter
|  | Mörtel | Begrenzer
|  | Mu-metallische Abschirmung | Betonwand
|  | neutraler Erdungsreaktor | Bimetall
|  | neutraler Erdungswiderstand | Brand- und Gasschutzklappe
|  | Opferanode | Bruchschutz
|  | Petersen-Spule | Fehlerstromschutzschalter(FI-Schalter)
|  | Rauchschutzverschluss | Kabelschutz
|  | Rauchschutzvorhang | Lawinenschutzkonstruktion
|  | Rückschlagventil gegen Vakuum | Schmierobjekt
Frostschutzmelder
G | Objekt zum Bereitstellen eines steuerbaren Durchflusses | Aufzug | Solarmodul
|  | Brennstoffzelle | Solarturm
|  | Drehscheibe | Solarzelle
|  | Dünnschicht-Photovoltaik-Modul | Stapelgerät
|  | Dynamo | Strahlpumpe
|  | Elektrobatterie | Strömungspumpe | Alle Batterien sind mit dem Kennbuchstaben "C" zu kennzeichnen
|  | Fernsehstation | Ventilator
|  | Förderband | Verdrängerpumpe
|  | Förderschnecke | Vibrationsförderer
|  | Gaskompressor | Wagen
|  | geschlossener Propellerlüfter | Zentrifugalpumpe
|  | Gleichstromgenerator | Gasstrahler
|  | Hub | Generator
|  | Käfigläuferlüfter | Laufrad
|  | Kettenförderer | Peristaltikpumpe
|  | Kolbenpumpe | Propeller
|  | Lasermesswertgeber | Rollenförderer
|  | mechanischer Lüfter | Vakuumpumpe
|  | offener Propellerlüfter | Vibrationsförderer
|  | Öler | axiale Strömungspumpe
|  | Palletiergerät | Batterie | Alle Batterien sind mit dem Kennbuchstaben "C" zu kennzeichnen
|  | Paternoster | Elektromagnetwellenmesswertgeber
|  | radiale Strömungspumpe | Flachsolarmodul
|  | Radio-wellenmesswertgeber | Gurtförderer
|  | Rolltreppe | Kran
|  | Rotationspumpe | kristallines Photovoltaik-Modul
|  | Schmiervorrichtung | Luftvorhang
|  | Schraubpumpe | Wechselstromgenerator
Signalerzeuger
H | Objekt zur Behandlung von Stoffen | Abfallzerkleinerer | Rechen
|  | Absetzbecken | Reibschweißmaschine
|  | Absorptionswaschgerät | Sack
|  | Abstreifer | Sandpapier
|  | Adsorber | Spanplattenpresse
|  | chemische Fügemaschine | Staubsauger
|  | Crimpmaschine | Steinbrecher
|  | Dampf-Entfetter | Thermo-Schweißmaschine
|  | Destillationskolonne | Trenngitter
|  | Draht-bürste | Trockner
|  | Elektrolysator | Ultraschall-Schweißmaschine
|  | elektrostatische Beschichtungsmaschine | Verdampfer
|  | elektrostatischer Separator | Vergaser
|  | Eloxierer | Wassermühle
|  | Fensterwischer | Zerkleinerungsmaschine
|  | Fermentiergerät | Zyklon
|  | Filter | Druckschweißer (Kaltschweißer)
|  | Flokkulator | Dusche
|  | Geschirrspüler | Ionenaustauscher
|  | Getreidemühle | Lichtbogenschweißgerät
|  | Gießwerkzeug | magnetischer Separator
|  | Hämmermaschine | Mühle
|  | Hydrozyklon | Sinterpresse
|  | Induktionslötmaschine | Ultraschall-Entfetter
|  | Klebema-schine | 3D-Drucker
|  | Knetmaschine | Absorber
|  | Lötmaschine | Beutelfilter
|  | mechanische Fügemaschine | Chemiereaktor
|  | Mischgerät | Destilliergerät
|  | Oberflächenbearbeitungsmaschine | Elektrostatischer Filter
|  | Oberflächenbeschichtungsmaschine | Flokkulationsapparat
|  | Oberflächenvorbereitungsmaschine | Luftbefeuchter
|  | Ölbeschichtungsmaschine | Luftpistole
|  | Pelletiergerät | Montageroboter
|  | Polierer | Schneidmaschine
|  | Poliermaschine | Zentrifuge
Presse
I | - | - | -
J | - | - | -
K | Objekt zur Verarbeitung von Eingangssignalen und Bereitstellung eines geeigneten Ausgangs | CD-Brenner | Router
|  | Computer | Schlüsselcode-Gerät
|  | Datennetz-Gateway | Schreibgerätfür optische Platten
|  | Distanzschutz- und -steuereinheit | Sicherheitsgerät
|  | elektrische Netzwerkbrücke | speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)
|  | elektrischer Netzwerkschalter | Synchronisierungsgerät
|  | Ethernet-Karte | Synchronisierungsrelais
|  | Fernbedienungsmodul (RTU) | Tablet-Computer
|  | FireWire-Karte | USB-Karte
|  | I/O-Gerät | Zeitrelais
|  | I/O-Modul | zentrale Verarbeitungseinheit (CPU)
|  | mechanischer Regler | Firewall
|  | optischer CD-Brenner | Kommunikationsgerät
|  | optischer Verstärker | Tonbandgerät
|  | optischer Router | Flüssigkeitsregler
|  | PC | Kartenschreibgerät
|  | persönlicherComputer | Koppler
|  | Pilotventil | Mehrfachschalter
|  | Relais | optischer Netzwerkschalter
|  | Repeater | Schließzylinder
L | - | - | -
M | Objekt zur Ausübung mechanischer Bewegung oder Kraft | Achterbahn | Schrittmotor
|  | Asynchron-Motor | Servomotor
|  | Elektromagnet | Stirling-Motor
|  | Federantrieb | Synchronmotor
|  | Gasturbine | Wankelmotor
|  | Gleichstrommotor | Wasserturbine
|  | Gravitationsenergieantrieb | Windturbine
|  | Hydraulikmotor | Elektromotor
|  | Induktionsmotor | Dampfmotor
|  | Linearmotor | Dieselmotor
|  | Magnetventil | elastischer Energieantrieb | Alle Ventile ohne Schutzfunktion sind mit dem Kennbuchstaben "Q" zu kennzeichnen
|  | Ottomotor | Hydraulikzylinder
|  | piezoelektrischer Motor | Permanentmagnet
|  | PM-Motor | Piezoelektrischer Stellantrieb
|  | Pneumatikmotor | Stellantrieb
|  | Pneumatikzylinder | Wechselstrommotor
N | Objekt zum teilweisen oder vollständigen Einschließen eines anderen Objekts | Abdeckgitter | Platte
|  | Aufsatzkante | Rasenboden
|  | Auskleidung | Rasenkante
|  | Bedachung | Rumpfverkleidung
|  | Blende | Scheibe
|  | Bodenbelag | Schranktür
|  | Buchse | Sockelleiste
|  | Cockpitverkleidung | Stirnbrett
|  | Dachabdeckung Sockelbrett | Traufe
|  | Deckenabschluss | Türblatt
|  | Deckenschicht | Türflügel
|  | Deckenverkleidung | unbelastete Rumpfplatte
|  | Dichtmittel | Wandoberseite
|  | Fensterbrett | Wandverkleidung
|  | Fenstersims | Zwischenbodenkante
|  | Flügeleinergroßen Tür | Abdeckblech
|  | Gehäusedeckel | Bepflasterung
|  | Kabinentür | Tankdeckel
|  | Kraftfahrzeugkarosserieteile | Umbördelung
|  | Krone | Wandeckenauskleidung
|  | Luckendeckel | Wartungsklappe
|  | Luftfahrzeugbeplankung | Architrav
|  | Mörtel | Dichtung
|  | Motorradverkleidung | Gehäuseklappe
|  | Muffe | Luftfahrzeugverkleidung
|  | Pflanzenbeetkante | Ortgang
Pflanzenmatte
O | - | - | -
P | Objekt zur Bereitstellung wahrnehmbarer Informationen | Ampel | Positionsanzeige
|  | Audiospektrometer | Referenzpunkt
|  | Barometer | Rüttler
|  | Bild | Schauglas
|  | Bildschirm | Schild
|  | Blindleistungsmessgerät | Signallampe
|  | Blind-verbrauchszähler | Sims
|  | Cos-phi-Meter | Straßenrillen
|  | Dichteanzeige | Stuck
|  | Druckanzeige | Temperaturanzeige
|  | Drucker | Verkehrszeichen
|  | Durchflusszähler | Voltmeter
|  | Elektromagnetwellenanzeige | Warnungzulichter Höhe
|  | Energiezähler | Wattmeter
|  | Fernsehgerät | Wattstundenzähler
|  | Feuchteanzeige | Whiteboard
|  | Figur | Winkelanzeige
|  | Frequenzmessgerät | Zeichnung
|  | Fries | Feldindikator
|  | Füllstandsanzeige | Projektor
|  | Hupe | Taktgeber
|  | Hygrometer | Widerstandsanzeige
|  | Konzentrationsanzeige | Amperemeter
|  | Kraftanzeige | Audiovisueller Alarm
|  | Lautsprecher | Braille-Zeichen
|  | Manometer | Glocke
|  | Markierungsstelle | Stellungsanzeiger
|  | Maßanzeige | Tafel
|  | Mengenmessgerät | Teppich
Pilaster
Q | Objekt zur Steuerung von Zugang oder Durchfluss | Defibrillator | Schleusentor
|  | Ein-Aus-Klappe | Schloss | Alle Klappen sind mit dem Kennbuchstaben "R" zu kennzeichnen
|  | Eisenbahnweiche | sicherungsloser Trennschalter
|  | elektronischer Leistungsschalter | Sicherungstrennschalter
|  | Fenster | Solid-State-Leistungs-transistor
|  | Fenstereinheit | Stopfen
|  | Flüssigkeitsabsperrventil | Stringer
|  | Flüssigkeitsdurchgang | Thyristor
|  | Flüssigkeitsregelventil | Tor
|  | Gasregelventil | Turbulator
|  | Gassperrventil | Wasserhahn
|  | gesicherter Trennschalter | Sicherungslasttrennschalter
|  | GrenzschichtzaunTragflügel | Stopfen
|  | großeTür | Vorlegerblock
|  | Irisventil | Wirbelerzeuger
|  | Klappenventil | Ablaufhahn
|  | Lasttrennschalter | Dammplatte
|  | Leistungsschalter | Dosierer
|  | Luftschleusen-Drehventil | Erdungs- und Trennschalter
|  | Luke | Erdungsschalter
|  | Motoranlasser | Regelklappe | Alle Klappen sind mit dem Kennbuchstaben "R" zu kennzeichnen
|  | Notluke | Schütz
|  | Riegelzum Öffnen | Trennschalter
|  | Röhrenleistungstransistor | Tür
|  | Ruder | Verriegelung
Schienenweiche
R | Objekt zum Begrenzen oder Stabilisieren | Absperrhahn | Rückschlagventil
|  | Absperrpfosten | Schallwand
|  | Ankerschiene | Serienreaktor
|  | Begrenzer | Sicherheitskette
|  | Blende | Sichtschutzwand
|  | Bodenschwelle | Signalausgleicher
|  | Diffusor | Signalfilter
|  | Drosselklappe | Spannungskom-pensator
|  | Duschkopf | Ticket-Durchgang
|  | Einwege-Tür | Torvorrichtung
|  | feste Düse | Türkette
|  | Geruchsverschluss | Unkrautbekämpfungsvlies
|  | Gummitülle | USV
|  | Isolierung | Viehschutz
|  | Jalousien | Vogelnetz
|  | Klimamembran | Vorhang
|  | Lärmschutz | Widerstand
|  | Lärmschutzwand | Zutrittsverwaltungsgerät
|  | Leistungausgleicher | Dusche
|  | Leistungsfaktorkorrektureinheit | Lüftungsauslass
|  | Leistungsfaktorkorrektursystem | Membran
|  | Leistungsfilter | Stoßdämpfer
|  | Luftauslass | unterbrechungsfreie Stromversorgung
|  | Lufteinlass | Zaun
|  | Lüftungseinlass | Ausmauerung
|  | Messblende | Bremse
|  | Nagerschutz | Diode
|  | Rattenschutzgerät | Einstellbare Düse
|  | Reaktor | Ferrit
|  | Regelklappe | Klappe
|  | Regelventil | Phasenkompensator | Alle Ventile ohne Schutzfunktion sind mit dem Kennbuchstaben "Q" zu kennzeichnen
|  | Regelventil für Feststoffe | Riegel
Rollladen
S | Objekt zum Erkennen einer menschlichen Handlung und Bereitstellung einer entsprechenden Reaktion | Augenfokus-Lesegerät | Pedalschalter
|  | Bedienfeld | Potentiometer
|  | Drehhebel | Schlüssel
|  | Druckbetätiger | Schlüsselschalter
|  | Druckhebel | Tastatur
|  | Druckknopf | Touchpad
|  | Druckschalter | Zughebel
|  | Gamecontroller | Zweihandsteuerung
|  | Handgriff | Drehrad
|  | Hebelgriff | Drehschalter
|  | Joypad | mechanischer Hebel
|  | Kippschalter | Aktivierungsgerät mit 2 oder 3 Stellungen
|  | Kugelmaus | Aktivierungsgerät mit 2 oder 3 Stellungen
|  | Lichtstift | Augenbetätigung für Positionierungsvorgänge
|  | Maus | Gamepad
|  | Niederhalter | Joystick
|  | Notfallknopf | Schalter mit zwei Stellungen
Notseilzug
T | Objekt zum Transformieren | Baum | Schaltgetriebe
|  | Blechwalze | Schermaschine
|  | Blume | Schleifmaschine
|  | Bohrer | Signalantenne
|  | Bördelmaschine | Signalwandler
|  | chemisches Sprühgerät | Strauch
|  | Drehmaschine | Stromrichter
|  | Drehmomentwandler | Stromversorgung
|  | Drehzahlwandler | Telefon
|  | elektromagnetische Umformmaschine | thermische Trennvorrichtung
|  | Elektronenentladungs-Sägemaschine | Transformator
|  | Explosionsumformmaschine | Trenntransformator
|  | Extruder | Umformer
|  | Frequenzwandler | universelle Wechselstromversorgung
|  | Gasschneidemaschine | Verschließmaschine
|  | Gemüsepflanze | Verstärker
|  | Getriebe | Wandler
|  | Gewindeerzeugungsmaschine | Ätzmaschine
|  | Gras | chemisches Eintauchgerät
|  | Handy | Drahtziehmaschine
|  | Heißschmiedemaschine | elektrohydraulische Umformmaschine
|  | induktiveSignalantenne | Hebel
|  | IR-Diode | IR-Sender
|  | Kaltschmiedemaschine | Optokoppler
|  | Kraftantrieb | Schmiedemaschine
|  | Kraut | Stanzmaschine
|  | Mobiltelefon | universelle Gleichstromversorgung
|  | optischer Empfänger/Messwertgeber | Walzmaschine
|  | Oszillator | Antenne
|  | Phasenschieber | Automatikgetriebe
|  | Plasmabogen-Schneidemaschine | Bidirektionaler Wandler
|  | Rändelmaschine | Biegemaschine
|  | Ranker | Bohrmaschine
|  | Regelkupplung | Busch
|  | RF-Signalantenne | Gleichstrom/Gleichstrom-Wandler
|  | Rohrziehmaschine | Stromversorgung
Säge
U | Objekt zur Verortung anderer Objekte | Abzugshaube | Plattform
|  | Aggregatunterplatte | Portal
|  | Anschlag | Reibboden
|  | Aufhängevorrichtung | Rohplatte
|  | Auflagekeil | Rohrbrücke
|  | Backe | Rumpfplatte
|  | Balken | Säule
|  | Balken | Schaltschrank
|  | Baluster | Scharnier
|  | Basismaterial | Schiebeelement
|  | Basisschicht | Schienenbefestigung
|  | Befestigungsschelle | Schlauchtrommelkasten
|  | Betonauskleidung | Schraube
|  | Betonelement | Schwergewichtsmauer
|  | Betonplatte | Seil
|  | Betonspritzen | Sensorgehäuse
|  | beweglicher Rahmen | Server-Gestell
|  | Bewegungsfuge | Sicherheitsschließblech
|  | Bilgenplatte | Sicherheitsschrank
|  | Block | Sockel
|  | Bodenplatte | Spalier
|  | Bodenverankerung | Spannfutter
|  | Bogen | Spleißplatte
|  | Bolzen | Sprosse
|  | Brückendeck | Spundwand
|  | Brückenpylon | Spurmessgerät
|  | Bürgersteigverstärkung | Stabilisierkabel
|  | chemische Bindung | Stahlverstärkungen
|  | chemische Verbindung | Stein
|  | Deck | Strebe
|  | Diagonalverbindung | Strukturverbindung
|  | Dom | Stufe
|  | Drehfutter | Stützmauer
|  | Einsatz | Stützpfeiler
|  | elastische Lagerung | Tisch
|  | elektrische Schalttafel | tragende Schale
|  | Erdanker | tragende Wand
|  | Erdeinbettung | Trägerplatte
|  | Fahrradständer | Treppenbalken
|  | Fahrzeugständer | Tritt
|  | Felsanker | Türschwelle
|  | Fensterrahmen | Unterbau
|  | Fenstersprosse | Verstärkungsbalken
|  | Fenstersprossenrahmen | Verstärkungsmaterial
|  | Fernleitungsmast | Verstärkungsmatte
|  | festerRahmen | Verstärkungspfeiler
|  | Flansch | Versteifung
|  | Füllen | Vertikaldrän
|  | Füllmaterial | Wand
|  | Fundamentblock | Wandhalteplatte
|  | Fundamentplatte | Wandplatte
|  | Fundamentsäule | Wartungskammer
|  | Fundamentwand | Zement
|  | Gebäudefundament | Ziegelstein
|  | Gegenwand | Zuganker
|  | Gerätestützstruktur | Bügel
|  | Gewölbe | Dehnungsfuge
|  | Gitter | Druckelement
|  | Gurt | Druckverteiler
|  | horizontale Schiene | Fensterscheibenrahmen
|  | Kabeleingang | Fundamentbalken
|  | Kabelführung | Halteklammer
|  | Kabelgestell | Isolator
|  | Kabelleiter | Kabelführung
|  | Kabelrohr | Maschinenfundament
|  | Kabeltrasse | Mutter
|  | Kabelzugang | Rohblock
|  | Kabine | Rollenlager
|  | Kalksäule | Schienenmessgerät
|  | Klemme | Spleißung
|  | Konsole | Stange
|  | Kragstein | Stein
|  | Lager | Tragschicht
|  | Lamelle | Untergestell
|  | Laufsteg | Verbindungsschicht
|  | Leitungsmast | verstärkte Masseschicht
|  | Leuchte | Widerlager
|  | Leuchtkörper | Zugstrebe
|  | Lochdeck | Ankerplatte
|  | Mast | Baugrube
|  | Nagel | Betoneinspritzung
|  | Niete | Bindiger Boden
|  | Operationstisch | Kabelkanal
|  | organische rBoden | Kugellager
|  | Pfahl | Latte
|  | Pfeiler | Schrank
|  | Pflanzenerde | Stützpfeiler
|  | Pfosten | Türrahmen
Platte
V | - | - | -
W | Objekt zum Leiten von einem Ort zu einem anderen | Ablassrohr | Rinne
|  | Ablassschicht | Rohr
|  | Antriebsachse | Rohrkettenförderer
|  | Antriebskette | Rollentisch
|  | Antriebsriemen | Schiene
|  | Antriebsverbindung | Schlauch
|  | Belüftungsrohr | Spiegel
|  | Belüftungsschacht | Tropfrinne
|  | bewegliche Leitung | Versickerungsebene
|  | Dachrinne | Versickerungskammer
|  | Datenbus | Versickerungsrohr
|  | Datenkabel | Versorgungsleitungskabel
|  | Durchführung für elektrische Signale | V-Riemen
|  | Erdungsschiene | Wärmeleiter
|  | Flüssigkeitsablassblech | Wärmepaste
|  | geneigte Ebene | Wassernase
|  | Getrieberad | Zahnrad
|  | Gleisübergang | Zahnstange
|  | Hochspannungsdraht | Hochspannungskabel
|  | Hochspannungsdurchführung | Hydraulikrohr
|  | Hydraulikschlauch | Pneumatikrohr
|  | Kanal | Radonschacht
|  | Kette | Regenrinne
|  | Lichtreflektor | Achse
|  | Linse | Belüftungsschicht
|  | Niederspannungsdraht | Erdungskabel
|  | Niederspannungsdurchführung | Glasfaserkabel
|  | Niederspannungskabel | Gleisbahn
|  | optischer Lichtleiter | Hochspannungs-Sammelschiene
|  | optischer Wellenleiter | Niederspannungs-Sammelschiene
|  | optisches Lichtwellenleiterkabel | Rinne
|  | Pneumatikschlauch | Schallreflektor
|  | Potentialausgleichskabel | Schlot
|  | Potentialausgleichsschiene | Steuerkabel
|  | Rad | Versorgungsleitung
|  | Regentraufe | Wärmesenke
X | Objekt zur Bereitstellung einer Schnittstelle zu einem anderen Objekt | Anschlussklemme | Rampe
|  | Anschlussverteiler | Rangierfeld
|  | Bodenablauf | Rohranschlussstück
|  | Druckverbindung | Rohrflansch
|  | Erdungselektrode | Rohrkupplung
|  | FB-Anschlusspunkt | Schlauchanschlussstück
|  | FE-Anschlusspunkt | Schlauchflansch
|  | Flanschkoppler | Schlauchkupplung
|  | flexible Kupplung | Schutzleiteranschlusspunkt
|  | Flüssigkeitskupplung | Signalsteckdose
|  | Freilaufkupplung | Signalverteiler
|  | Freilaufschaltung | Stecker
|  | Funktionserdungsanschlusspunkt | Toilette
|  | Funktionsverbindungsanschlusspunkt | Treppenabsatz
|  | geteilte Muffenkupplung | Treppenlauf
|  | Hirth-Gelenk | Tropfbecher
|  | Hirth-Koppler | Universalkupplung
|  | Hirth-Kupplung | Urinal
|  | Hochspannungsanschlusskasten | Waschbecken
|  | Hochspannungskabelverbindung | Anschlusskasten
|  | Hochspannungsklemme | Hardy-Spicer-Gelenk
|  | Hochspannungssteckdose | Klemme
|  | Hochspannungsstecker | Linien-und-Bolzenkupplung
|  | Hohlraum | Lötanschlussstück
|  | Hooke-Gelenk | Magnethub
|  | Hülse | Niederspannungskabelverbindung
|  | Hülsenkupplung | Niederspannungssteckdose
|  | Hydraulikkupplung | Reibkupplung
|  | Kabelkopf | Schutzerdungsleiteranschlusspunkt
|  | Kardangelenk | Schutzverbindungsanschlusspunkt
|  | Klebverbindung | Stromverteiler
|  | Laufsteg | U-Gelenk
|  | Leiter | WC
|  | Loch | Anschlussverteiler
|  | Löschschlauchkupplung | Bidet
|  | Magnetkopf-Hubvorrichtung | Elektrischer Anschlusskasten
|  | Netzsteckdose | Feste Lichtfasersteckdose
|  | Niederspannungsklemme | Feuerwehr-Rutschstange
|  | Niederspannungsstecker | Fliehkraftkupplung
|  | Öffnung | Kammer
|  | optische Steckdose | Klemme
|  | optischer Stecker | Mehrfachverbinder
|  | PB-Anschlusspunkt | Schalenkupplung
|  | PE-Anschlusspunkt | Schalung
|  | Puffer-und-Ketten-Kupplung | Stromabnehmer
Y | - | - | -
Z | - |  | -
Apparateschlüssel Zusatz (Detaillierung)
1. Kennbuchstabe | Beschreibung | Beispiel
F | Schutzobjekt | FI/LS
Motorschutzschalter
Sicherungen
Überspannungsschutz
Überwachung
Wassermelder
K | Informationsverarbeitungsobjekt | Kontakt (Alarm)
Kontakt (Anforderung)
Kontakt (Betriebsmeldung)
Kontakt (Meldungen)
Kontakt (Netzwiederkehr)
Kontakt (Sollwert)
Kontakt (Status / Zustand)
Kontakt (Störung)
Kontakt (Warnung)
Kontakt (Zustand)
Relais
SPS
N | Abdeckobjekt | Übergeordnete Anlagensteuerung (Software)
Übergeordnete Anlagensteuerung (Hardware)
P | Präsentierobjekt | LED (Anzeigen) | LED (Anzeigen)
|  | Messinstrumente (Voltmeter usw.) | Messinstrumente (Voltmeter usw.)
|  | Rundsteuerempfänger | Rundsteuerempfänger
|  | Signalhupe | Signalhupe
|  | Zähler | Zähler
Q | Steuerobjekt | Hauptschalter
Leistungsschalter
Schütz
S | Objekt zur menschlichen Interaktion | Rücksetztaste
Alarmunterdrückung
Softwareschalter
Brandquittierung
Notbedienung
Schalter/Taster
X | Schnittstellenobjekt | Trennelemente | Trennelemente
|  | Klemmen | Klemmen
Kommunikationsdatenpunkte
Virtueller Arealdatenpunkt (Zeitschaltprogramm, Bedarfsmeldungen, Anforderungen, usw.)

## F3_Apparate-Anlage_Nr.
Jeder Apparat erhält eine dreistellige Nummer.
Die Nummern sind nach Funktionen gegliedert und unterscheiden die Apparate nach folgenden Kriterien:
1. Zeichen: Funktion des Anlageteils
2./3. Zeichen: Zählnummer / (2. Zeichen wird teilw. verwendet für Apparate-/Funktionsart)
Die Systematik der Apparate-Nummern muss für jeden Haustechnikbereich separat definiert werden.
Lüftungs- und Klimaanlagen
001 - 099 | Allgemeines:
001 - 099 | Allgemeines (Steuerschalter, Signallampen, Steuersicherungen, Potentiometer, Geber, Sollwert, etc.)
100 - 199 | Lufttransport:
100 - 129 | Ventilator Zuluft
130 - 159 | Ventilator Fortluft / Abluft
160 - 179 | Ventilator Aussenluft
180 - 199 | Ventilator Umluft
200 - 299 | Lufterhitzung:
200 - 249 | Lufterhitzer Vorbehandlung
250 - 299 | Lufterhitzer Nachbehandlung
300 - 399 | Luftkühlung:
300 - 399 | Luftkühler
400 - 499 | Luftbefeuchtung:
400 - 449 | Befeuchter (Dampf, Verdunster, Zerstäuber, Vernebler)
450 - 499 | Luftwäscher
500 - 599 | Wärmerückgewinnung:
500 - 539 | Plattentauscher
540 - 579 | Kreislaufverbundsystem (KVS)
580 - 589 | Rotationswärmetauscher
590 - 599 | Wärmepumpe
600 - 609 | Filter:
600 - 609 | Filter, AUL, ZUL, ABL, FOL etc.
610 - 699 | Brandschutzklappen:
610 - 649 | Brandschutzklappen Zuluft / Aussenluft konventionell (Pro Anlage)
650 - 699 | Brandschutzklappen Fortluft / Abluft konventionell (Pro Anlage)
001 - 899 | Brandschutzklappen ZUL/AUL/ABL/FOL mit Kommunikationssystem (Pro Anlage)
700 - 799 | Steuerung und Regelung:
700 - 709 | Klappen Aussenluft
710 - 719 | Klappen Mischluft
720 - 729 | Klappen Zuluft
730 - 739 | Klappen Fortluft / Abluft
740 - 769 | Volumenstromregler Zuluft
770 - 799 | Volumenstromregler Fortluft / Abluft
800 - 899 | Messung:
800 - 801 | Temperaturmessung Aussenluft
802 - 805 | Temperaturmessung Zuluft
806 - 809 | Temperaturmessung Fortluft / Abluft
810 - 819 | Temperaturmessung Raum / Hohlboden
820 - 821 | Feuchtemessung Aussenluft
822 - 825 | Feuchtemessung Zuluft
826 - 829 | Feuchtemessing Fortluft / Abluft
830 - 839 | Feuchtemessung Raum / Hohlboden
840 - 844 | Volumenstrommessung Zuluft / Aussenluft
845 - 849 | Volumenstrommessung Fortluft / Abluft
850 - 854 | Druckmessung Zuluft / Aussenluft
855 - 859 | Druckmessung Fortluft / Abluft
860 - 864 | Enthalpiemessung Zuluft / Aussenluft
865 - 869 | Enthalpiemessung Fortluft / Abluft
870 - 874 | Druckmessung Raum / Hohlboden
875 - 879 | Enthalpiemessung Raum / Hohlboden
880 - 899 | Spezielle Messungen
900 - 999 | Schutz (Schutzeinrichtung aus dem Prozess):
900 - 909 | Frostschutz
910 - 914 | Druck Zuluft / Aussenluft
915 - 919 | Druck Fortluft / Abluft
920 - 929 | Feuchte Zuluft (Hygrostat)
930 - 932 | Keilriemen Ventilator Zuluft
933 - 935 | Keilriemen Ventilator Fortluft / Abluft
936 - 937 | Keilriemen Ventilator Aussenluft
938 - 939 | Keilriemen Ventilator Umluft
940 - 949 | Trockenlaufschutz Luftwäscher
950 - 954 | Luftfilter Überwachung Zuluft / Aussenluft
955 - 959 | Luftfilter Überwachung Fortluft / Abluft
960 - 999 | Spezielle Schutzeinrichtungen
Abweichungen für Spezialanlagen sind möglich. Reicht der reservierte Zählbereich für die Anzahl Apparate nicht aus, können innerhalb der Hunderter-Gruppe Umdisponierungen vorgenommen werden.
Wärme-, Kälte- und Sanitäranlagen
001 - 099 | Allgemeines:
001 - 099 | Allgemeines (Steuerschalter, Signallampen, Steuersicherungen, Potentiometer, Geber, Sollwert, etc.)
100 - 299 | Erzeugung und Umformung:
100 - 129 | Kältemaschinen, Wärmepumpen
130 - 159 | Heizkessel/Brenner, BHKW
160 - 189 | Spezielle Energieerzeuger
190 - 199 | Spezielle Apparate
200 - 259 | Pumpen
260 - 269 | Wärmetauscher
270 - 289 | Zubehör wie Aggregateheizung usw.
290 - 294 | Druckexpansionsgerät
295 - 299 | Nachfüllautomaten
300 - 399 | Hilfseinrichtungen (z.B. Kühltürme):
300 - 359 | Pumpen/Ventilatoren
360 - 369 | Wärmetauscher
370 - 389 | Zubehör wie Aggregateheizung usw.
390 - 394 | Druckexpansionsgerät
395 - 399 | Nachfüllautomaten
400 - 499 | Verteilung und Transport:
400 - 459 | Pumpen
460 - 469 | Wärmetauscher
470 - 489 | Zubehör wie Aggregateheizung usw.
490 - 494 | Druckexpansionsgerät
495 - 499 | Nachfüllautomaten
500 - 599 | Verbrauch:
500 - 559 | Pumpen
560 - 569 | Wärmetauscher
570 - 589 | Zubehör wie Aggregateheizung usw.
590 - 594 | Druckexpansionsgerät
595 - 599 | Nachfüllautomaten
600 - 699 | Reserve:
600 - 699 | Spezielle Anlagenteile und Apparate
700 - 799 | Steuerung und Regelung:
700 - 709 | Steuer-, Regulier,- und Absperrorgane Primärkreis Vorlauf
710 - 719 | Steuer-, Regulier,- und Absperrorgane Primärkreis Rücklauf
720 - 729 | Steuer-, Regulier,- und Absperrorgane Primärkreis Bypass
730 - 739 | Steuer-, Regulier,- und Absperrorgane Sekundärkreis Vorlauf
740 - 749 | Steuer-, Regulier,- und Absperrorgane Sekundärkreis Rücklauf
750 - 759 | Steuer-, Regulier,- und Absperrorgane Sekundärkreis Bypass
760 - 799 | Spezielle Steuer-, Regulier,- und Absperrorgane
800 - 899 | Messungen:
800 - 803 | Temperaturmessung Primärkreis Vorlauf
804 - 807 | Temperaturmessung Primärkreis Rücklauf
808 - 809 | Temperaturmessung Primärkreis Bypass
810 - 813 | Temperaturmessung Sekundärkreis Vorlauf
814 - 817 | Temperaturmessung Sekundärkreis Rücklauf
818 - 819 | Temperaturmessung Sekundärkreis Bypass
820 - 829 | Temperaturmessung Speicher
830 - 839 | Druckmessung
840 - 849 | Durchflussmessungen
850 - 859 | Niveaumessungen
860 - 869 | Freon- und pH- Messungen
870 - 875 | Spezielle Messungen
876 - 899 | Leistungs-/Energiemessungen
900 - 999 | Schutz (Schutzeinrichtung aus dem Prozess)
900 - 903 | Sicherheits-Thermostaten Primärkreis Vorlauf
904 - 907 | Sicherheits-Thermostaten Primärkreis Rücklauf
908 - 909 | Sicherheits-Thermostaten Primärkreis Bypass
910 - 913 | Sicherheits-Thermostaten Sekundärkreis Vorlauf
914 - 917 | Sicherheits-Thermostaten Sekundärkreis Rücklauf
918 - 919 | Sicherheits-Thermostaten Sekundärkreis Bypass
920 - 929 | Sicherheits-Thermostaten Speicher
930 - 939 | Sicherheits-Pressostaten
940 - 949 | Sicherheits-Durchflusswächter
950 - 959 | Sicherheits-Niveauschalter
960 - 969 | Freon- und pH- Überwachungseinrichtung
970 - 979 | Lecküberwachung / Wassermelder
980 - 999 | Spezielle Schutzeinrichtungen
Med./Tech. Gase
001-999 | Medium
001 - 099 | Allgemeines (bsp. Stickstoff)
100 - 199 | Sauerstoff (O2)
200 - 299 | Vakuum (VAC)
300 - 399 | Lachgas (N2O)
400 - 499 | Druckluft medizinal 4 bar (DLM 4 bar)
500 - 599 | Druckluft medizinal 8 bar (DLM 8 bar)
600 - 699 | Druckluft technisch (DLT)
700 - 799 | Gasgemisch
800 - 899
900 - 999 | Kohlendioxid (CO2)
Virtuelle Arealdatenpunkte
001-999 | Datenpunkt
001 - 199 | Anforderungen
200 - 699
700 - 799 | Trend
800 - 899 | Zeitprogramm
900 - 999
Schaltgerätekombination
001-999 | Geschoss
950-999 | 13. Obergeschoss
900-949 | 12. Obergeschoss
850-899 | 11. Obergeschoss
800-849 | 10. Obergeschoss
750-799 | 9. Obergeschoss
700-749 | 8. Obergeschoss
650-699 | 7. Obergeschoss
600-649 | 6. Obergeschoss
550-599 | 5. Obergeschoss
500-549 | 4. Obergeschoss
450-499 | 3. Obergeschoss
400-449 | 2. Obergeschoss
350-399 | 1. Obergeschoss
300-349 | Erdgeschoss
250-299 | 1. Untergeschoss
200-249 | 2. Untergeschoss
150-199 | 3. Untergeschoss
100-149 | 4. Untergeschoss
050-099 | 5. Untergeschoss
001-049 | 6. Untergeschoss

## P1_Verteiler
Erläuterungen Verteilerschlüssel
1. Kennbuch-stabe | Anlagengruppe | 2.Kennbuch-stabe | Anlagenbezeichnung | Arealbezug | Gebäudebezug | Detaillierung | Zusätzliche Infromation
T | Schaltgerätekombination | A | Stromschienen |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. | Nummerierungskonzept siehe Anhang F3_Apparate-Anlage_Nr. - Schaltgerätekombination / Anschlusspunkt gibt die Nummer an
T | Schaltgerätekombination | B | Verteilung in Brüstungskanal |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. | Nummerierungskonzept siehe Anhang F3_Apparate-Anlage_Nr. - Schaltgerätekombination
T | Schaltgerätekombination | C | Schwachstrom |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. | Nummerierungskonzept siehe Anhang F3_Apparate-Anlage_Nr. - Schaltgerätekombination
T | Schaltgerätekombination | D | Audio-, Videoanlagen |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. | Nummerierungskonzept siehe Anhang F3_Apparate-Anlage_Nr. - Schaltgerätekombination
T | Schaltgerätekombination | E | Unterverteilung |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. | Nummerierungskonzept siehe Anhang F3_Apparate-Anlage_Nr. - Schaltgerätekombination
T | Schaltgerätekombination | F | Brandmeldeanlage | X |  | 2. Kennbuchstabe, Gebäudenummer | Die Gebäudenummer wird in den ersten beiden Stellen der Anlagenummer vergeben, Zusatzanlagen werden in der dritten Stelle aufnummeriert
T | Schaltgerätekombination | G | Grobverteilung |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. | Nummerierungskonzept siehe Anhang F3_Apparate-Anlage_Nr. - Schaltgerätekombination
T | Schaltgerätekombination | H | Hauptverteilung |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. | Nummerierungskonzept siehe Anhang F3_Apparate-Anlage_Nr. - Schaltgerätekombination
T | Schaltgerätekombination | I | Informatik Rack | X |  | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. | einmalig pro Areal (Nummervergabe pro Gebäude durch IT - Informatik IPNS (philipp.arnold@luks.ch/markus.truetsch@luks.ch/stefan.achermann@luks.ch) / Bezeichnung "TI" wird verwendet, sobald IT-Aktivkomponenten enthalten sind
T | Schaltgerätekombination | J | Gruppenverteiler (Bsp. Labor) |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. | Nummerierungskonzept siehe Anhang F3_Apparate-Anlage_Nr. - Schaltgerätekombination. Werden mehr als 50 Verteiler pro Etage benötigt bildet dies ein Ausnahmefall
T | Schaltgerätekombination | K
T | Schaltgerätekombination | L | Leitsystem | X |  | 2. Kennbuchstabe, Gebäudenummer | Die Gebäudenummer wird in den ersten beiden Stellen der Anlagenummer vergeben, Zusatzanlagen werden in der dritten Stelle aufnummeriert
T | Schaltgerätekombination | M | Mittelspannung | X |  | 2. Kennbuchstabe, Gebäudenummer | Die Gebäudenummer wird in den ersten beiden Stellen der Anlagenummer vergeben, Zusatzanlagen werden in der dritten Stelle aufnummeriert
T | Schaltgerätekombination | N | Notbeleuchtung / Sicherheitsbeleuchtung | X |  | 2. Kennbuchstabe, Gebäudenummer | Die Gebäudenummer wird in den ersten beiden Stellen der Anlagenummer vergeben, Zusatzanlagen werden in der dritten Stelle aufnummeriert
T | Schaltgerätekombination | O
T | Schaltgerätekombination | P | Spezialanlagen |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. | Nummerierungskonzept siehe Anhang F3_Apparate-Anlage_Nr. - Schaltgerätekombination
T | Schaltgerätekombination | Q | Sicherheit | X |  | 2. Kennbuchstabe, Gebäudenummer | Die Gebäudenummer wird in den ersten beiden Stellen der Anlagenummer vergeben, Zusatzanlagen werden in der dritten Stelle aufnummeriert
T | Schaltgerätekombination | R | RWA/RDA | X |  | 2. Kennbuchstabe, Gebäudenummer | Die Gebäudenummer wird in den ersten beiden Stellen der Anlagenummer vergeben, Zusatzanlagen werden in der dritten Stelle aufnummeriert
T | Schaltgerätekombination | S | EVAK | X |  | 2. Kennbuchstabe, Gebäudenummer | Die Gebäudenummer wird in den ersten beiden Stellen der Anlagenummer vergeben, Zusatzanlagen werden in der dritten Stelle aufnummeriert
T | Schaltgerätekombination | T
T | Schaltgerätekombination | U | USV |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. | Nummerierungskonzept siehe Anhang F3_Apparate-Anlage_Nr. - Schaltgerätekombination
T | Schaltgerätekombination | V
T | Schaltgerätekombination | W
T | Schaltgerätekombination | X | Gebäudeautomation / HLKKS |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. | Nummerierungskonzept siehe Anhang F3_Apparate-Anlage_Nr. - Schaltgerätekombination
T | Schaltgerätekombination | Y | GMP |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. | Nummerierungskonzept siehe Anhang F3_Apparate-Anlage_Nr. - Schaltgerätekombination
T | Schaltgerätekombination | Z | ZUKO |  | X | 2. Kennbuchstabe, fortlaufende Nr. | Nummerierungskonzept siehe Anhang F3_Apparate-Anlage_Nr. - Schaltgerätekombination

## P2_Autom. Station (GA)
Erläuterungen Automationstationschlüssel
1. Kennbuch-stabe | Anlagengruppe | 2. Kennbuch-stabe | Alnagenbezeichnung | Arealbezug | Gebäudebezug | Detaillierung | Zusätzliche Infromation
X | GA-Komponenten | A | Automationssysteme mit Einbindung in Arealleitsystem |  | X | 2. Kennbuchstabe, fotlaufende Nr. | Gem. GA Planer (Nummerierung pro Building Block/Gebäude)
X | GA-Komponenten | B | Beschattungssteuerung |  | X | 2. Kennbuchstabe, fotlaufende Nr.
X | GA-Komponenten | C
X | GA-Komponenten | D
X | GA-Komponenten | E | -
X | GA-Komponenten | F | Ereignisregistrierungssystem |  | X | 2. Kennbuchstabe, fotlaufende Nr.
X | GA-Komponenten | G | GA-System (MSRL-System) |  | X | 2. Kennbuchstabe, fotlaufende Nr.
X | GA-Komponenten | H | Raumautomation HLK (z.B. KNX PL-Link) |  | X | 2. Kennbuchstabe, fotlaufende Nr. | Die Controllernummer entspricht der Raumnummer, Bei Multiroom-Controller wird die Nummer des tiefsten Raumes übernommen
X | GA-Komponenten | I | IoT Systeme |  | X | 2. Kennbuchstabe, fotlaufende Nr.
X | GA-Komponenten | J
X | GA-Komponenten | K | Raumautomation Elektro auf GA (z.B. KNX-S Kopplung/GW) |  | X | 2. Kennbuchstabe, fotlaufende Nr.
X | GA-Komponenten | L | Lastmanagement / Energiesteuerung |  | X | 2. Kennbuchstabe, fotlaufende Nr.
X | GA-Komponenten | M | Managementebene (GLS) |  | X | 2. Kennbuchstabe, fotlaufende Nr.
X | GA-Komponenten | N
X | GA-Komponenten | O
X | GA-Komponenten | P | Pegelwandler, Gateway (M-Bus, Moxa, etc.) |  | X | 2. Kennbuchstabe, fotlaufende Nr.
X | GA-Komponenten | Q
X | GA-Komponenten | R
X | GA-Komponenten | S | Signalübergabestation |  | X | 2. Kennbuchstabe, fotlaufende Nr. | (von externen Steuerungen, SPS, BSK Controller, Bender etc.)
X | GA-Komponenten | T
X | GA-Komponenten | U | Abgesetzter Feldbus-I/O-Block PL-Link |  | X | 2. Kennbuchstabe, fotlaufende Nr.
X | GA-Komponenten | V
X | GA-Komponenten | W
X | GA-Komponenten | X | Diverse
X | GA-Komponenten | Y
X | GA-Komponenten | Z | Automationssysteme ohne Einbindung in Arealleitsystem |  | X | 2. Kennbuchstabe, fotlaufende Nr.

## P2_Apparat (Sicherheitssysteme)
Apparatebezeichnung
Brandmeldeanlage
A | I | Indikator adressiert
A | L | Signalhorn
B | F | BFS-Baustein
B | M | Rauchmelder | Weitere Spezialmelder (Bsp. Rauchansaugsystem usw.) werden gleich wie Rauchmelder bezeichnet
B | T | Bedienterminal
H | M | Handalarmtaster
S | P | Sprinklerprüfbox
Videoüberwachungsanlage
K |  | Kamera | Nur ein Kennbuchstabe, leere Felder werden mit "0" ausgefüllt. Für die Vergabe der eindeutigen Nummer ist der LUKS PL Sicherheit verantwortlich.

## P3_Datenpunkt
Funktionsbezeichnung
A |  | Alarme
_ | _ | undef.
A | P | Personenalarm | Personenalarm (Hat einen Bedarf an Sicherheitsalarme Prio A&B auf S&S Systeme)
A | T | Softwarealarm | Softwarealarm mit direktbezug zu HW Meldeungen (Grenzwert, Rückmeldungsfehler… nicht für physikalische Werte/Kontakte)
A | S | Alarm/Störung Haustechnik | Alarm, Störung (Haustechnikalarme alle Prio 0..4)
A | W | Wartungsmeldung | Wartungsmeldung
A | V | Software Alarm (virtuell) | Softwarealarm (virtuell, Grenzwert, Rückmeldungsfehler… nicht für physikalische Werte/Kontakte)
B |  | Betrieb, Status, Bedienelemente (Für I/O Hardwaredatenpunkte)
B | B | Betrieb | Betrieb, Status, Rückmeldungen etc.
B | S | Sollwert | Sollwert Physikalisch (z.B. Poti, Bediengerät etc.) Achtung: Sollwerte Software unter ??
B | Q | Quittierung | Quittierung (Phys. Quitttaste)
B | W | Betriebswahl | Betriebswahl (Hardwareschalter)
B | X | Bediengerät | Mehrere Funktionen
B | V | Software Betrieb, Bedien, Bedarf (VBIO) | Bedarf Anforderung, Status (Kälteanf etc.)
M |  | Messungen (für I/O Hardwaredatenpunkte und virt. Differenzmessungen)
M | A | Allgemein, nicht spezifiziert
M | B | Beleuchtungsstärke (Lux)
M | C | Konzentration | ppm, LQ
M | D | Druck/Differenzdruck
M | E | Energie
M | F | Feuchte (relativ und absolut)
M | G | Geschwindigkeit
M | I | Strom
M | L | Niveau
M | M | Messung (allg.)
M | N | Drehzahl
M | O | Ozon
M | P | Leistung
M | K | Volumen | m3
M | Q | Durchfluss | m3/h
M | R | Rechenwert | Softwarewert gerechnet (z.B. Differenzmessung) (Ausnahme nicht HW!)
M | S | Strahlung (W/H2)
M | T | Temperatur
M | U | Spannung
M | W | Wärmemenge
M | X | Position | % Stellungsrückmeldung bei Ventil, VAV, …
M | Y | Leitwert
M | Z | Zählwert
M | V | Software Zählwert | Softwarewert gerechnet (z.B. Differenzmessung) (Ausnahme nicht HW!)
S |  | Befehle (HW Schalten, HW Stellen)
S | B | Schaltsignal | Digitale Freigaben [Aus, Ein, Stufe 2…]
S | S | Stellbefehl, Stellsignal | Stellsignale [0..100%] etc.
S | V | Software Schalten, Stellen (Virtuell) | Stellsignal, Sollwerte, Anforderungswerte Software (Bsp. Kältebedarf in °C etc.)
| V | Virtueller, Software-Datenpunkte (Auch Objects 0..4) etc.
Virtuelle Softwaredatenpunkte gem. Hauptgruppen (aber Virtuell)
A | V | Software Alarm (VBI Alarm) | Alarmmeldungen (Status mit Alarmpotential etc.)
B | V | Software Betrieb, Bedien, Bedarf (VBIO) | Bedarf Anforderung, Status (Kälteanf etc.)
M | V | Software Zählwert | Softwarewert gerechnet (z.B. Differenzmessung) (Ausnahme nicht HW!)
S | V | Software Signal (VAO) | Stellsignal, Sollwerte, Anforderungswerte Software (Bsp. Kältebedarf in °C etc.)
Zusätzliche Virtuelle Softwaredatenpunkte
F | V | Software Feedback Alarm | Klappen Rückmeldungsfehler, Strömungsfehler etc.
H | V | Zeitwerte Software | Betriebsstunden etc.
L | V | Loop Regler Software | Regler, Mischkreise etc.
P | V | Anlagensteuerung (Plt'Ctl) Software | Anlagensteuerung (Softwareschalter)
Q | V | Quittierung Software | Quittierung
R | V | Referenzen BACnet | Schnittstellenwerte BACnet (z.B. Aussentemperatur welche Referrenziert wird)
T | V | Trendobjekte Software | Virtuelle Trendobjekte
W | V | Betriebswahl Software | Betriebswahl
X | V | Virtueller Systemdatenpunkt Software | Systemdatenpunkt (DEFINITION MIT SIEMENS)
Z | V | Zeitprogramme Software | Zeitprogramme, Kalendereinträge, Sondertage etc.
N | V | Notbedienung Nicht-Normal | Notbedienung? Nicht-Normal, Notbedienung, Handbedienung…
U | V | Alarmunterdrückung | Alarmunterdrückung pro AS etc.
D | V | Deviceobjekt | Devicetyp Typ8 (Nicht Alarmfähig) (Typ 217 bitte mit -AT...)
Z |  | Zustände (HW)
Z | A | Anforderung an System | Bedarf von externer Steuerung (anderes System) an GA
Z | F | Freigabe System | Freigabe von GA an externe Steuerung (ansonsten SB etc.)

## P4_Alarmrouting
Alarmrouting
1. Stelle Alarmgruppe
Code | Gewerk gemäss A_2 Zuständigkeit | Beschrieb
A | Areal Security | 80xx Arealbarriere, Kassen Parking, …
B | HTI Betriebstechnik | 5755 Aufzüge, Medizinalgase, …
C | Kühlschränke | Testo Kühlschanktemperatur
D
E | Elektro | 5751 Elektroinstandhaltung
F | Feuerwehr | Betriebsfeuerwehr LUKS
G | Gärtner | Frostalarm, Schneeräumung
H | Heizung | 5754 Heizung
I | Informatik
J
K | Kälte | 5754 Kälte
L | Lüftung | 5754 Lüftung
M | Medizin/Pflege | Betriebsalarme, Spitalbetrieb (REA, Brand, Stationsalarme)
N
O
P
Q
R | Sicherheit und Intervention | 8000 Sicherheit
S | Sanitär | 5754 Sanitär
T
U
V
W
X
Y | Haus 31 Security | 80xx Haus 31 Security
Z
2. Stelle Alarmklasse
Code | Priorität | Relevanz für Picket | Übermittlung
A | Personensicherheit | Sofort | S&S, Desigo CC SLS, Alarmserver
B | Gefahr | Sofort | S&S, Desigo CC SLS, Alarmserver
0 | Dringend | Sofort, zusatzalarmierung beachten, Pikettrelevant, Alarmserver weiterletung mittels AKS-Code | Haustechniksysteme wie GA, Desigo CC GLS, Alarmserver via ESPA
1 | Alarm hoch | Sofort, zusatzalarmierung beachten, Pikettrelevant, Alarmserver weiterletung mittels AKS-Code | Haustechniksysteme wie GA, Desigo CC GLS, Alarmserver via ESPA
2 | Alarm mittel | innerhalb 4 Stunden, spätestens am nächsten Arbeitstag, kein Aufgebot Pikettdienst | Haustechniksysteme wie GA, Desigo CC GLS
3 | Alarm niedrig | innerhalb 2 Arbeitstagen, kein Aufgebot Pikettdienst | Haustechniksysteme wie GA, Desigo CC GLS
4 | Wartung | Wartungsmeldung | Haustechniksysteme wie GA, Desigo CC GLS
5
6
7
8
9
_ | (Keine Alarmfunktion) | (Keine Alarmfunktion)
3. Pikettorganisation TS

## K1_Klartexte_Anl., App.
Klartext
Die vorgeschlagenen Abkürzungen können in den Klartexten als allgemein gültige Bezeichnungen bzw. Erklärungen verwendet werden. Nachfolgende Liste dient als Beispiel und ist nicht abschliessend
Anlage und Apparate
Abkürzung | Klartext | Abkürzung | Klartext
A
ANL | Anlage | ABL | Abluft
AUL | Aussenluft | ABG | Abgas
ABE | Abwasser | ALLG | Allgemein
AIR | Druckluft medizinal 4 bar | AIR800 | Druckluft medizinal 8 bar
AIRTECHN | Druckluft technisch | AIRABLUFT | Airmotor Fortleitungssystem
AGFS | Anästhesiegas Fortleitungssystem | AV | Allgemeine Stromversorgung
AUFBER | Aufbereitung | AUFRAUM | Aufenthaltsraum
AWL | Anergienetz Warmleiter | AKL | Anergienetz Kaltleiter
B
BETR | Betrieb | BEF | Befeuchter
BASS | Bassin | BMA | Brandmeldeanlage
BEL | Beleuchtung | BOI | Boiler
BMZ | Brandmeldezentrale | BRE | Brenner
BRA | Brand | BWW | Brauchwarmwasser
BSK | Brandschutzklappe | BYP | Bypass
C
CO | Kohlenmonoxyd | CO2 | Kohlendioxid Feuerlöschleitung
D
DF | Durchfluss | DL | Druckluft
DR | Druck | DLM | Druckluft medizinal
DIR | Direkt | DLT | Druckluft technisch
DCC | Direct Digital Control | DIFF | Differenz
DZ | Drehzahl
E
EING | Eingang | ELH | Elektro Lufterhitzer
ENT | Enthalpie | ERG | Energierückgewinnung
EXPGEF | Expansionsgefäss
F
FAEK | Fäkalien | FOL | Fortluft
FREQ | Frequenzumrichter | FWR | Fernwärme Rücklauf …°C/…°C
FWV | Fernwärme Vorlauf …°C/…°C | FL | Fernleitung
FEN | Fenster | FW | Fernwärme
FIL | Filter | FK | Fernkälte
G
GES | Gesamt | GEN | Generator / Erdgas Niederdruck
GEH | Erdgas Hochdruck | GER | Erdgas
H
HD | Dampf Hochdruck | HW | Heisswasser
HK | Dampfkondensat Hochdruck | HEL | Heizöl extraleicht
HVL | Heizung Vorlauf …°C/…°C | HRL | Heizung Rücklauf …°C/…°C
HG | Heizgruppe | HK | Heizkessel
HS | Hauptschalter | HV | Hauptverteilung
HPUK | Hauptkältepumpe | HRKPU | Hauptrückkühlpumpe
HPUW | Hauptwärmepumpe | HYP | Hygrostat
HCL | Salzsäure technisch
K
KVL | Kaltwasser Klima Vorlauf …°C/…°C | KVR | Kaltwasser Klima Rücklauf …°C/…°C
KMI | Kältemittelleitung | KWK | Prozess Kühlwasser
KW | Kaltwasser (Trinkwasser) | KG | Kältegruppe
KAN | Kanal | KOMB | Kombi.- Maschine Wärme / Kälte
KM | Kältemaschine | KT | Kühlturm
KLP | Klappe | KOMP | Kompressor
KOND | Kondensator | KORR | Korridor
L
LFD | Laufend (Stunde) | LTZ | Letzte (Stunde)
LAD | Ladung | LHA | Luftheizapparat
LE | Lufterhitzer | LS | Leistungsschutzschalter
LK | Luftkühler
M
MAX | Maximum | MIN | Minimum
ML | Mischluft | MOM | Momentan
MW | Mittelwert | MS | Motorschutzschalter
MOT | Motor
N
NABS | Nachtabsenkung | ND | Niederdruck
NIV | Niveau | NO | Nordost
NSTR | Notstrom | NW | Nordwest
NK | Dampfkondensat Niederdruck | N2 | Stickstoff Feuerlöschleitung
N2O | Lachgas | NBEL | Notbeleuchtung
NW | Nachwärmer | NAOH | Natronlauge technisch
O
O2 | Sauerstoff | OBL | Oberlicht
P
PRIM | Primär | PR1 | Priorität 1
PKV | Prozess-Kühlwasser Vorlauf …°C/…°C | PKR | Prozess-Kühlwasser Rücklauf …°C/…°C
PLIFT | Personenlift | PU | Pumpe
PSA | Personensuchanlage
R
RAUM | Raum | REG | Reguliert
RL | Rückluft / Raumluft | RK | Rückkühler
RKV | Rückkühlung Klima Vorlauf …°C/…°C | RKR | Rückkühlung Klima Rücklauf …°C/…°C
RWZ | Rauch/Wärmeabzug | RDA | Raumschutzdruck-anlage
RAD | Radiator
S
SEK | Sekundär / Sekundärluft | SEQ | Sequenz
SIC | Sicherheit | ST1 | Stufe 1
SIG | Signalisation | SPG | Spannung
STG | Störung | STRWAE | Strömungswächter
STSPG | Steuerspannung | SO | Südost / Salzole
SW | Südwest | SPS | Speicherprogr. Steuerung
SPEI | Speicher | SV | Sicherheitsstrom-Versorgung
STO | Storen
T
TEMP | Temperatur | THR | Treppenhaus
TOV | Thermoöl Vorlauf …°C/…°C | TOR | Thermoöl Rücklauf …°C/…°C
TAL | Telealarm | TAU | Telefonautomat
TH | Thermostat | THR | Thermorelais
TUE | Tür | TUW | Türüberwachung
U
UEW | Überwachung | UML | Umluft
UMG | Umgebung | UV | Unterverteilung
UMF | Umformer | USV | Unterbruchsfreie Spannungsversorgung
V
VL | Vorlauf | VERB | Verbrauch
VERF | Verfügbarkeit | VAC | Vakuum
VE | Ventil | VEN | Ventilator
VERD | Verdampfer | VW | Vorwärmer
VVS | Variabler Volumenstrom Regler
W
WM | Wärmemenge | WMANG | Wassermangel
WAI | Industrieabwasser | WAR-R | Regen-Abwasser
WAS | Schmutzwasser | WBD | Wasser destilliert
WBE | Enthärtestes Wasser | WBG | Gegenosmosewasser (inkl. Wasser voll entsatzt)
WBG-O | Osmosewasser Ozon behandelt | WBG-D | Dialysewasser
WBL | Laborwasser | WKF | Feuerlöschwasser
WFI | Wasser für Injektion | WKR | Kaltwasser reduzierter Druck
WKN | Kaltwasser Netzdruck | WWV | Warmwasser Vorlauf
WWR | Warmwasser Rücklauf | WLIFT | Warenlift
WAE | Wäscher | WP | Wärmepumpe
WMELD | Wassermelder | WT | Wärmetauscher
Z
ZIRK | Zirkulation | ZUL | Zuluft
ZUST | Zustand | ZUKO | Zutrittskontrollsystem

## K2_Klartexte_Funktion
Funktion
Fehlstellung
Freigabe
Frost
MS
RM_Ein
RM_geschlossen
RM_offen
RM_Rev
Stellsignal
Liste nicht abschliessend! Funktionstext sinnvoll wählen

## F11_Funktionsnummer
Die Funktionsnummer wird gem. DIN 13080 definiert. Mit dem Trennzeichen "." sind die Funktionsbereiche, Funktionsstellen und Teilstellen idetifizierbar.
Funktionsbereich DIN13080 (2016-06)
1.00 | Diagnostik + Therapie
2.00 | Pflege
3.00 | allgemeine Dienste
4.00 | Verwaltung/Spitalmanagement
5.00 | Ver-, Entsorgung
6.00 | Forschung, Lehre
7.00 | Sonstige Einrichtungen
8.00 | Gebäudetechnik
Funktionsbereich gem. Vorgaben LUKS
9.00 | Verkehrserschliessung und weitere Flächen
Zuordnung Verkehrserschliessung und weitere Flächen
FB-Nr. | Funktionsbereich | FS-Nr. | Funktionsstelle | TS-Nr. | Teilstelle
9.00 | Verkehrserschliessung und weitere Flächen | 9.01 | Verkehrserschliessung | 9.01.01 | Verkehrserschliessung Horizontal
9.00 | Verkehrserschliessung und weitere Flächen | 9.01 | Verkehrserschliessung | 9.01.02 | Verkehrserschliessung Vertikal
9.00 | Verkehrserschliessung und weitere Flächen | 9.01 | Verkehrserschliessung | 9.01.03 | Verkehrserschliessung Horizontal Aussen
9.00 | Verkehrserschliessung und weitere Flächen | 9.01 | Verkehrserschliessung | 9.01.04 | Verkehrserschliessung Vertikal Aussen
9.00 | Verkehrserschliessung und weitere Flächen | 9.02 | Parkierung | 9.02.01 | Parkierung Autos
9.00 | Verkehrserschliessung und weitere Flächen | 9.02 | Parkierung | 9.02.02 | Parkierung Motos
9.00 | Verkehrserschliessung und weitere Flächen | 9.02 | Parkierung | 9.02.03 | Parkierung Velos
9.00 | Verkehrserschliessung und weitere Flächen | 9.03 | Kanäle | 9.03.01 | Kanäle (Fahrkanal, Medienkanal, Gehkanal)
9.00 | Verkehrserschliessung und weitere Flächen | 9.04 | Ungenutzte Fläche | 9.04.01 | Ungenutze Fläche (Hohlraum, Luftraum)
9.00 | Verkehrserschliessung und weitere Flächen | 9.05 | Flachdächer Aussen | 9.05.01 | Flachdach begehbar
9.00 | Verkehrserschliessung und weitere Flächen | 9.05 | Flachdächer Aussen | 9.05.02 | Flachdach nicht begehbar
Funktionsstelle DIN13080