## Org (hidden)
Bezeichnung Schaltschrank
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Areal | Trenn-zeichen | Ort | Trenn-zeichen | Geschoss | Trenn-zeichen | Raum | Trenn-zeichen | SGK | SGK Nr. | Trenn-zeichen | Klartext
2 |  | 2 |  | 2 |  | 5 |  | 2 | 3
Zeichen |  | Zeichen |  | Zeichen |  | Zeichen |  | Zeichen | Zeichen
LU | - | 02 | - | U1 | - | 021A9 | - | SL | 001 | : | Lüftungszentrale 1
LU | - | 02 | - | 02 | - | 028A5 | - | SL | 003 | : | Lüftungszentrale 3
Ort | [6 empty] | Schaltschrank |  |  | Bezeichnung
Beispiel Bezeichnung Schaltschrank
LU-02-U1-021A9 | [6 empty] | -SL001 |  |  | :Lüftungszentrale 1 |  |  | LU-02-U1-021A9-SL001:Lüftungszentrale 1
LU-02-02-028A5 | [6 empty] | -SL003 |  |  | :Lüftungszentrale 3 |  |  | LU-02-02-028A5-SL003:Lüftungszentrale 3
Bezeichnung Anlage / Apparate
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Areal | Trenn-zeichen | Ort | Trenn-zeichen | Geschoss | Trenn-zeichen | Raum | Trenn-zeichen | Anlage | Anlage-Nr. | Trenn-zeichen | Apparate | Apparate Nr. | Trenn-zeichen | Funktion | Funktion Nr. | Trenn-zeichen | Klartext
2 |  | 2 |  | 2 |  | 5 |  | 2 | 3 |  | 1 | 3 |  | 2
Zeichen |  | Zeichen |  | Zeichen |  | Zeichen |  | Zeichen | Zeichen |  | Zeichen | Zeichen |  | Zeichen
LU | - | 02 | - | U1 | - | 021A9 | - | LA | 001 | - | M | 100 | : | SB | 01 | - | ZUL-Ventilator
LU | - | 02 | - | 02 | - | 028A5 | - | LB | 005 | - | B | 801 | : | MT | 01 | - | Raumtemperatur
Ort | [6 empty] | Anlage |  |  | Apparate |  |  | Technik-Bezeichnung
Beispiel Bezeichnung Anlage / Apparate
LU-02-U1-021A9 | [6 empty] | -LA001 |  |  | -M100 |  |  | :SB01 |  |  | -ZUL-Ventilator
LU-02-02-028A5 | [6 empty] | -LB005 |  |  | -B801 |  |  | :MT01 |  |  | -Raumtemperatur
Beispiel Anlage |  |  | LU-02-U1-021A9-LA001 |  |  |  |  | = Lüftung Nebenräume im 1.UG Raum (Standort Koordinaten)
|  |  | LU-02-02-028A5-LB005 |  |  |  |  | = Lüftung Bettenzimmer 2 im 2.OG Raum (Standort Koordinaten)
Beispiel Apparate |  |  | LU-02-U1-021A9-LA001-M100 |  |  |  |  | = ZUL Ventilator im 1.UG Raum (Standort Koordinaten)
|  |  | LU-02-02-028A5-LB005-B801 |  |  |  |  | = Raumfühler im 2.OG Raum (Standort Koordinaten)
Beispiel BIM |  |  | LU-02-U1-021A9-D7.2.01.01-M100 |  |  |  |  | = ZUL Ventilator im 1.UG Raum (Standort Koordinaten)
Beispiel Anzeige GA |  |  | LU-02-U1-021A9-LA001-M100:SB01-ZUL-Ventilator |  |  |  |  | = Schaltbefehl ZUL Ventilator im 1.UG Raum (Standort Koordinaten)
|  |  | LU-02-02-028A5-LB005-B801:MT01-Raumtemperatur |  |  |  |  | = Istwert Raumfühler im 2.OG Raum (Standort Koordinaten)
Bezeichnungsschilder Anlage
Vorschlag:
|  |  | Ort-SGK-Anlage |  |  |  |  | 100 mm
Klartext Anlage
200 mm
LU-02-U1-021A9-SL001-LA001
Lüftung Nebenräume
Auf die Gebäudebezeichnung kann verzichtet werden. Wenn mann vor dem Apparat steht, ist das Gebäude ja bekannt.
Bei der Schildergrösse von 20x80mm (HxB) muss auf die Textlänge geachtet werden.
Bezeichnungsschilder Apparate
Vorschlag:
|  |  | Ort-SGK-Anlage |  |  |  | Apparat | 20 mm
|  |  | Klartext Apparat |  |  |  | Strompfad
80 mm
|  |  | LU-02-U1-021A9-SL001-LA001 |  |  |  | -M100 |  | LU-02-02-028A5-SL003-LB005 |  |  |  | -B801
|  |  | ZUL-Ventilator |  |  |  | 122M2 |  | Raumtemperatur 028A5 |  |  |  | 280B6
Auf die Gebäudebezeichnung kann verzichtet werden. Wenn mann vor dem Apparat steht, ist das Gebäude ja bekannt.
Bei der Schildergrösse von 20x80mm (HxB) muss auf die Textlänge geachtet werden.

## Automationsstation
| (+) Ortsaspekt | [13 empty] | (=) Funktionsaspekt | [13 empty] | (-) Produktaspekt | [19 empty] | Klartext | [6 empty] | Lifecycle |  | Bemerkungen
| + Ort | [13 empty] | = Anlage - Apparat | [13 empty] | - Verteiler | [5 empty] | - Gebäudeautomation | [13 empty] | Anlage |  |  |  | Apparat |  | Funktion | Informationen
| Gebäude |  |  |  |  | Etage |  |  | Raumbezeichnung | [5 empty] | Anlage | [7 empty] | Apparat | [5 empty] | Verteiler | [5 empty] | Autom.Station | [5 empty] | Datenpunkt |  |  |  |  | Alarm |  |  | Anlage |  |  |  | Apparat |  | Funktion | gem. Informationsmodell
| Trennzeichen | Areal |  | Gebäude |  | Trennzeichen | Etage |  | Trennzeichen | Raum Laufnummer |  |  |  |  | Trennzeichen | Anlage Typ |  | Anlage Nr. |  |  | Teilanlage Nr. |  | Trennzeichen | Apparate Typ | Gewerk | Apparate Nr. |  |  | Trennzeichen | Verteiler Typ |  | Verteiler Nr. |  |  | Trennzeichen | Automation Typ |  | Automation Nr. |  | Unterstation | Trennzeichen | Datenpunkt |  |  |  | Trennzeichen | Alarmrouting |  | Trennzeichen | Anlage | Teilanlage | Trennzeichen | Apparat | Trennzeichen | Funktion | Trennzeichen | diverse Informationen gem. LUKS Informationsmodell
| + | A | A | X | X | - | X | N | - | N | N | N | . | N | = | A | A | N | N | N | X | X | - | A | A | N | N | N | - | A | A | N | N | N | - | A | A | N | N | N | - | A | A | N | N | - | A | N | _ | Max. 30 Zeichen |  | _ | Max. 25 Zeichen | _ | Max. 20 Zeichen | # | gem. Informationsmodell
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
| + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 5 | _ | _ | = | L | K | 0 | 0 | 1 | _ | _ | - | R | L | 7 | 0 | 0 | - | T | X | 0 | 1 | 0 | - | X | A | 0 | 1 | 0 | - | A | S | 0 | 1 | - | H | 1 | _ | Klima Bettentrackt 1 |  | _ | AUL Klappe | _ | Freigabe | # | gem. Infomodell
Position | A: GebaeudeID; X: GeschossID; N: RaumLaufnummer (Raumattribut); A: AKS_Anlage; A: AKS_Apparat; A: AKS_Verteiler; A: AKS_Automationsstation; A: AKS_Datenpunkt; A: AKS_Alarmrouting | AKS_Klartext_Anlage |  |  | AKS_Klartext_Apparat |  | AKS_Klartext_Funktion |  | gem. Informationsmodell
1 | +: +; A: L; A: U; X: 2; X: 4; -: -; X: U; N: 3; -: -; N: 0; N: 1; N: 1; .: _; N: _; =: =; A: T; A: X; N: 1; N: 5; N: 0; X: _; X: _; -: -; A: T; A: H; N: 1; N: 5; N: 0; _: _ | LU24-U3=TX150
2 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 0 | 1 | 1 | _ | _ | = | T | X | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | K | X | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | D | V | 0 | 1 | - | E | _ | _ | LU24-U3=TX150 |  | _ | XA001 | _ | Deviceobjekt
3 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 0 | 1 | 1 | _ | _ | = | T | X | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | Q | X | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | A | S | 0 | 1 | - | E | 1 | _ | LU24-U3=TX150 |  | _ | Hauptschalter Normalnetz
4 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 0 | 1 | 1 | _ | _ | = | T | X | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | Q | X | 0 | 0 | 2 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | A | S | 0 | 1 | - | E | 1 |  | LU24-U3=TX150 |  |  | Hauptschalter USV-Netz
5 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 0 | 1 | 1 | _ | _ | = | T | X | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | F | X | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | A | S | 0 | 1 | - | E | 2 | _ | LU24-U3=TX150 |  | _ | Überspannungsschutz Normalnetz |  |  |  |  | Nur wenn über unabhängige AS überwacht
6 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 0 | 1 | 1 | _ | _ | = | T | X | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | F | X | 0 | 0 | 2 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | A | S | 0 | 1 | - | E | 2 | _ | LU24-U3=TX150 |  | _ | Spannung Phase 3-N
7 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 0 | 1 | 1 | _ | _ | = | T | X | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | F | X | 0 | 0 | 3 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | A | S | 0 | 1 | - | E | 2 | _ | LU24-U3=TX150 |  | _ | Überspannungsschutz USV-Netz
8 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 0 | 1 | 1 | _ | _ | = | T | X | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | F | X | 0 | 0 | 4 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | A | S | 0 | 1 | - | E | 2 | _ | LU24-U3=TX150 |  | _ | LS-Ueberwachung Normalnetz
9 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 0 | 1 | 1 | _ | _ | = | T | X | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | F | X | 0 | 0 | 5 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | A | S | 0 | 1 | - | E | 2 | _ | LU24-U3=TX150 |  | _ | LS-Ueberwachung USV-Netz
10 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 0 | 1 | 1 | _ | _ | = | T | X | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | K | X | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | B | V | 0 | 1 | - | E | N | _ | LU24-U3=TX150 |  | _ | XA001 | _ | Watchdog
11 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 0 | 1 | 1 | _ | _ | = | T | X | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | K | X | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | A | V | 0 | 1 | - | E | 3 | _ | LU24-U3=TX150 |  | _ | XA001 | _ | Statuswarnung AS-STA
12 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 0 | 1 | 1 | _ | _ | = | T | X | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | K | X | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | S | B | 0 | 1 | - | E | 4 | _ | LU24-U3=TX150 |  | _ | XA001 | _ | Netzwiederkehr
13 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 0 | 1 | 1 | _ | _ | = | T | X | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | P | X | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | S | B | 0 | 1 | - | E | 4 | _ | LU24-U3=TX150 |  | _ | LED Sammelalarm
14 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 0 | 1 | 1 | _ | _ | = | T | X | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | P | X | 0 | 0 | 2 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | S | B | 0 | 1 | - | E | 4 | _ | LU24-U3=TX150 |  | _ | LED Nicht-Normal
15 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 0 | 1 | 1 | _ | _ | = | T | X | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | S | X | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | B | Q | 0 | 1 | - | E | 4 | _ | LU24-U3=TX150 |  | _ | Rücksetztaste
16 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 0 | 1 | 1 | _ | _ | = | T | X | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | S | X | 0 | 0 | 2 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | B | Q | 0 | 1 | - | E | 4 | _ | LU24-U3=TX150 |  | _ | XA001 | _ | Befehl Brandquitt. ext
17 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 0 | 1 | 1 | _ | _ | = | T | X | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | S | X | 0 | 0 | 3 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | U | V | 0 | 1 | - | E | 2 | _ | LU24-U3=TX150 |  | _ | XA001 | _ | Alarmunterdrückung lokale AS
18 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 0 | 1 | 1 | _ | _ | = | T | X | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | S | X | 0 | 0 | 4 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | N | V | 0 | 1 | - | E | 4 | _ | LU24-U3=TX150 |  | _ | XA001 | _ | Notbedienung
19 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 0 | 1 | 1 | _ | _ | = | T | X | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | S | X | 0 | 0 | 5 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | X | V | 0 | 1 | - | E | 4 | _ | LU24-U3=TX150 |  | _ | XA001 | _ | Testalarm AS
20 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 0 | 1 | 1 | _ | _ | = | T | X | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | S | X | 0 | 0 | 6 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | B | X | 0 | 1 | - | E | 4 | _ | LU24-U3=TX150 |  | _ | LED Kontrolle
21 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 0 | 1 | 1 | _ | _ | = | T | X | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | B | X | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | A | S | 0 | 1 | - | E | 2 | _ | LU24-U3=TX150 |  | _ | XA001 | _ | Brand
22 | +: +; A: L; A: U; X: 2; X: 4; -: -; X: U; N: 3; -: -; N: 0; N: 0; N: 9; .: _; N: _; =: =; A: K; A: G; N: 0; N: 0; N: 1; X: _; X: _; -: -; A: T; A: X; N: 1; N: 5; N: 0; _: _ | Kühlgruppe Lüftung
23 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 9 | _ | _ | = | K | G | 0 | 0 | 1 | _ | _ | - | B | K | 8 | 0 | 0 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | M | T | 0 | 1 | - | K | 4 | _ | Kühlgruppe Lüftung |  | _ | Temperaturfühler Primär VL | _ | Istwert
24 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 9 | _ | _ | = | K | G | 0 | 0 | 1 | _ | _ | - | B | K | 8 | 0 | 4 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | M | T | 0 | 1 | - | K | 4 | _ | Kühlgruppe Lüftung |  | _ | Temperaturfühler Primär RL | _ | Istwert
25 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 9 | _ | _ | = | K | G | 0 | 0 | 1 | _ | _ | - | P | K | 8 | 7 | 6 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | M | P | 0 | 1 | - | K | 4 | _ | Kühlgruppe Lüftung |  | _ | Kältezähler | _ | Leistung
26 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 9 | _ | _ | = | K | G | 0 | 0 | 1 | _ | _ | - | P | K | 8 | 7 | 6 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | M | Q | 0 | 1 | - | K | 4 | _ | Kühlgruppe Lüftung |  | _ | Kältezähler | _ | Durchfluss
27 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 9 | _ | _ | = | K | G | 0 | 0 | 1 | _ | _ | - | P | K | 8 | 7 | 6 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | M | W | 0 | 1 | - | K | 4 | _ | Kühlgruppe Lüftung |  | _ | Kältezähler | _ | Kumulierte Energie
28 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 9 | _ | _ | = | K | G | 0 | 0 | 1 | _ | _ | - | P | K | 8 | 7 | 6 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | A | S | 0 | 1 | - | K | 3 | _ | Kühlgruppe Lüftung |  | _ | Kältezähler | _ | Störung
29 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 9 | _ | _ | = | K | G | 0 | 0 | 1 | _ | _ | - | P | K | 8 | 7 | 6 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | T | V | 0 | 1 | - | K | 4 | _ | Kühlgruppe Lüftung |  | _ | Kältezähler | _ | Trend Kumulierte Energie
30 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 9 | _ | _ | = | K | G | 0 | 0 | 1 | _ | _ | - | P | K | 8 | 7 | 6 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | T | V | 0 | 2 | - | K | 4 | _ | Kühlgruppe Lüftung |  | _ | Kältezähler | _ | Trend Durchfluss
31 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 9 | _ | _ | = | K | G | 0 | 0 | 1 | _ | _ | - | P | K | 8 | 7 | 6 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | T | V | 0 | 3 | - | K | 4 | _ | Kühlgruppe Lüftung |  | _ | Kältezähler | _ | Trend Leistung
32 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 9 | _ | _ | = | K | G | 0 | 0 | 1 | _ | _ | - | P | K | 8 | 7 | 6 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | T | V | 0 | 4 | - | K | 4 | _ | Kühlgruppe Lüftung |  | _ | Kältezähler | _ | Trend Vorlauftemperatur
33 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 9 | _ | _ | = | K | G | 0 | 0 | 1 | _ | _ | - | P | K | 8 | 7 | 6 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | T | V | 0 | 5 | - | K | 4 | _ | Kühlgruppe Lüftung |  | _ | Kältezähler | _ | Trend Rücklauftemperatur
34
35 | +: +; A: L; A: U; X: 2; X: 4; -: -; X: U; N: 3; -: -; N: 0; N: 1; N: 0; .: _; N: _; =: =; A: K; A: G; N: 0; N: 0; N: 2; X: _; X: _; -: -; A: T; A: X; N: 1; N: 5; N: 0; _: _ | Kühlgruppe Elektro
36 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 0 | 1 | 0 | _ | _ | = | K | G | 0 | 0 | 2 | _ | _ | - | N | X | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | P | V | 0 | 1 | - | K | 4 | _ | Kühlgruppe Elektro |  | _ | Anlagensteuerung | _ | Status
37 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 0 | 1 | 0 | _ | _ | = | K | G | 0 | 0 | 2 | _ | _ | - | G | K | 5 | 0 | 0 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | S | B | 0 | 1 | - | K | 4 | _ | Kühlgruppe Elektro |  | _ | Umwälzpumpe | _ | Freigabe
38 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 0 | 1 | 0 | _ | _ | = | K | G | 0 | 0 | 2 | _ | _ | - | G | K | 5 | 0 | 0 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | A | S | 0 | 1 | - | K | 2 | _ | Kühlgruppe Elektro |  | _ | Umwälzpumpe | _ | Störung
39 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 0 | 1 | 0 | _ | _ | = | K | G | 0 | 0 | 2 | _ | _ | - | Q | K | 7 | 1 | 0 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | S | S | 0 | 1 | - | K | 4 | _ | Kühlgruppe Elektro |  | _ | Ventil | _ | Stellwert
40 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 0 | 1 | 0 | _ | _ | = | K | G | 0 | 0 | 2 | _ | _ | - | B | K | 8 | 0 | 0 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | M | T | 0 | 1 | - | K | 4 | _ | Kühlgruppe Elektro |  | _ | Temperaturfühler Primär VL | _ | Istwert
41 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 0 | 1 | 0 | _ | _ | = | K | G | 0 | 0 | 2 | _ | _ | - | B | K | 8 | 0 | 4 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | M | T | 0 | 1 | - | K | 4 | _ | Kühlgruppe Elektro |  | _ | Temperaturfühler Primär RL | _ | Istwert
42 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 0 | 1 | 0 | _ | _ | = | K | G | 0 | 0 | 2 | _ | _ | - | X | X | 0 | 0 | 0 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 2 | - | S | V | 0 | 1 | - | K | 4 | _ | Kühlgruppe Elektro |  | _ | Kälteanforderung Elektro | _ | Anforderung
43 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 0 | 1 | 0 | _ | _ | = | K | G | 0 | 0 | 2 | _ | _ | - | X | X | 7 | 0 | 0 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 2 | - | T | V | 0 | 1 | - | K | 4 | _ | Kühlgruppe Elektro |  | _ | Trend Anlagesteuerung | _ | Trend
44 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 0 | 1 | 0 | _ | _ | = | K | G | 0 | 0 | 2 | _ | _ | - | X | X | 8 | 0 | 0 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 2 | - | Z | V | 0 | 1 | - | K | 4 | _ | Kühlgruppe Elektro |  | _ | Zeitptogramm | _ | ZSP
45
46 | +: +; A: L; A: U; X: 2; X: 4; -: -; X: U; N: 3; -: -; N: 0; N: 1; N: 0; .: _; N: _; =: =; A: K; A: G; N: 0; N: 0; N: 3; X: _; X: _; -: -; A: T; A: X; N: 1; N: 5; N: 0; _: _ | Kühlgruppe Elektro ULK
47 | + | L | U | 2 | 4 | - | U | 3 | - | 0 | 1 | 0 | _ | _ | = | K | G | 0 | 0 | 3 | _ | _ | - | X | X | 0 | 0 | 0 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | S | V | 0 | 1 | - | H | 4 | _ | Kühlgruppe Elektro ULK |  | _ | Kälteanforderung ULKG | _ | Anforderung

## Raumautomation
| (+) Ortsaspekt | [13 empty] | (=) Funktionsaspekt | [13 empty] | (-) Produktaspekt | [19 empty] | Klartext | [6 empty] | Lifecycle |  | Erweiterte Angaben zu AKS
| + Ort | [13 empty] | = Anlage - Apparat | [13 empty] | - Verteiler | [5 empty] | - Gebäudeautomation | [13 empty] | Anlage |  |  |  | Apparat |  | Funktion | Informationen |  | Zustandstext | Bemerkungen
| Gebäude |  |  |  |  | Etage |  |  | Raumbezeichnung | [5 empty] | Anlage | [7 empty] | Apparat | [5 empty] | Verteiler | [5 empty] | Autom.Station | [5 empty] | Datenpunkt |  |  |  |  | Alarm |  |  | Anlage |  |  |  | Apparat |  | Funktion | gem. Informationsmodell
| Trennzeichen | Areal |  | Gebäude |  | Trennzeichen | Etage |  | Trennzeichen | Raum Laufnummer |  |  |  |  | Trennzeichen | Anlage Typ |  | Anlage Nr. |  |  | Teilanlage Nr. |  | Trennzeichen | Apparate Typ | Gewerk | Apparate Nr. |  |  | Trennzeichen | Verteiler Typ |  | Verteiler Nr. |  |  | Trennzeichen | Automation Typ |  | Automation Nr. |  | Unterstation | Trennzeichen | Datenpunkt |  |  |  | Trennzeichen | Alarmrouting |  | Trennzeichen | Anlage | Teilanlage | Trennzeichen | Apparat | Trennzeichen | Funktion | Trennzeichen | diverse Informationen gem. LUKS Informationsmodell
| + | A | A | X | X | - | X | N | - | N | N | N | . | N | = | A | A | N | N | N | X | X | - | A | A | N | N | N | - | A | A | N | N | N | - | A | A | N | N | N | - | A | A | N | N | - | A | N | _ | Max. 30 Zeichen |  | _ | Max. 25 Zeichen | _ | Max. 20 Zeichen | # | gem. Informationsmodell
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
| + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 5 | _ | _ | = | L | K | 0 | 0 | 1 | _ | _ | - | R | L | 7 | 0 | 0 | - | T | X | 0 | 1 | 0 | - | X | A | 0 | 1 | 0 | - | A | S | 0 | 1 | - | H | 1 | _ | Klima Bettentrackt 1 |  | _ | AUL Klappe | _ | Freigabe | # | gem. Infomodell
Position | A: GebaeudeID; X: GeschossID; N: RaumLaufnummer (Raumattribut); A: AKS_Anlage; A: AKS_Apparat; A: AKS_Verteiler; A: AKS_Automationsstation; A: AKS_Datenpunkt; A: AKS_Alarmrouting | AKS_Klartext_Anlage |  |  | AKS_Klartext_Apparat |  | AKS_Klartext_Funktion |  | gem. Informationsmodell
Raumautomation Ebene 1: RA Master AS (Automationsstation B-BC Device als Master RA) | [59 empty] | Raumautomation Ebene 1: RA Master AS (Automationsstation B-BC Device als Master RA)
1 | +: +; A: L; A: U; X: 2; X: 5; -: -; X: U; N: 3; -: -; N: 0; N: 0; N: 7; .: _; N: _; =: =; A: T; A: X; N: 1; N: 5; N: 0; X: _; X: _; -: -; A: T; A: H; N: 1; N: 5; N: 0; _: _ | LU25-U3=TX150
2 | + | L | U | 2 | 5 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 7 | _ | _ | = | T | X | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | K | X | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | _ | LU25-U3=TX150 |  | _ | XA001 RA | [5 empty] | Ebene 1 AS Master SGK (BBC Master ERR AS mit DP)
3 | + | L | U | 2 | 5 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 7 | _ | _ | = | T | X | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | K | X | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | D | V | 0 | 1 | - | E | _ | _ | LU25-U3=TX150 |  | _ | XA001 RA | _ | Deviceobjekt |  |  |  | Beispiel Ebene
4 | + | L | U | 2 | 5 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 7 | _ | _ | = | T | X | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | Q | X | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | A | S | 0 | 1 | - | E | 1 | _ | LU25-U3=TX150 |  | _ | Hauptschalter Normalnetz |  |  |  |  | Normal/Alarm | werden bei reiner DRA SGK/Raumbox nicht realisiert
5 | + | L | U | 2 | 5 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 7 | _ | _ | = | T | X | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | Q | X | 0 | 0 | 2 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | A | S | 0 | 1 | - | E | 1 | _ | LU25-U3=TX150 |  | _ | Hauptschalter USV-Netz | [5 empty] | Nur wenn über unabhängige AS überwacht
6 | + | L | U | 2 | 5 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 7 | _ | _ | = | T | X | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | F | X | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | A | S | 0 | 1 | - | E | 2 | _ | LU25-U3=TX150 |  | _ | Überspannungsschutz Normalnetz |  |  |  |  | Normal/Alarm | werden bei reiner DRA SGK nicht realisiert
7 | + | L | U | 2 | 5 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 7 | _ | _ | = | T | X | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | F | X | 0 | 0 | 2 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | A | S | 0 | 1 | - | E | 2 | _ | LU25-U3=TX150 |  | _ | Spannung Phase 3-N |  |  |  |  | Normal/Alarm | werden bei reiner DRA SGK nicht realisiert
8 | + | L | U | 2 | 5 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 7 | _ | _ | = | T | X | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | F | X | 0 | 0 | 3 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | A | S | 0 | 1 | - | E | 2 | _ | LU25-U3=TX150 |  | _ | Überspannungsschutz USV-Netz |  |  |  |  | Normal/Alarm | werden bei reiner DRA SGK nicht realisiert
9 | + | L | U | 2 | 5 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 7 | _ | _ | = | T | X | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | F | X | 0 | 0 | 4 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | A | S | 0 | 1 | - | E | 2 | _ | LU25-U3=TX150 |  | _ | LS-Ueberwachung Normalnetz |  |  |  |  | Normal/Alarm | werden bei reiner DRA SGK nicht realisiert
10 | + | L | U | 2 | 5 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 7 | _ | _ | = | T | X | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | F | X | 0 | 0 | 5 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | A | S | 0 | 1 | - | E | 2 | _ | LU25-U3=TX150 |  | _ | LS-Ueberwachung USV-Netz
11 | + | L | U | 2 | 5 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 7 | _ | _ | = | T | X | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | K | X | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | B | V | 0 | 1 | - | E | N | _ | LU25-U3=TX150 |  | _ | XA001 RA | _ | Watchdog |  |  | Aus/Ein | werden bei reiner DRA SGK nicht realisiert
12 | + | L | U | 2 | 5 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 7 | _ | _ | = | T | X | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | K | X | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | A | V | 0 | 1 | - | E | 3 | _ | LU25-U3=TX150 |  | _ | XA001 RA | _ | Statuswarnung AS-STA |  |  | Normal/Alarm | werden bei reiner DRA SGK nicht realisiert
13 | + | L | U | 2 | 5 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 7 | _ | _ | = | T | X | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | K | X | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | S | B | 0 | 1 | - | E | 4 | _ | LU25-U3=TX150 |  | _ | XA001 RA | _ | Netzwiederkehr |  |  | Aus/Ein | werden bei reiner DRA SGK nicht realisiert
14 | + | L | U | 2 | 5 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 7 | _ | _ | = | T | X | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | P | X | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | S | B | 0 | 1 | - | E | 4 | _ | LU25-U3=TX150 |  | _ | LED Sammelalarm |  |  |  |  | Aus/Ein | werden bei reiner DRA SGK nicht realisiert
15 | + | L | U | 2 | 5 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 7 | _ | _ | = | T | X | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | P | X | 0 | 0 | 2 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | S | B | 0 | 1 | - | E | 4 | _ | LU25-U3=TX150 |  | _ | LED Nicht-Normal |  |  |  |  | Aus/Ein | werden bei reiner DRA SGK nicht realisiert
16 | + | L | U | 2 | 5 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 7 | _ | _ | = | T | X | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | S | X | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | B | Q | 0 | 1 | - | E | 4 | _ | LU25-U3=TX150 |  | _ | Rücksetztaste |  |  |  |  | Aus/Ein | werden bei reiner DRA SGK nicht realisiert
17 | + | L | U | 2 | 5 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 7 | _ | _ | = | T | X | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | S | X | 0 | 0 | 2 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | B | Q | 0 | 1 | - | E | 4 | _ | LU25-U3=TX150 |  | _ | XA001 RA | _ | Befehl Brandquitt. ext |  |  | Aus/Ein | werden bei reiner DRA SGK nicht realisiert
18 | + | L | U | 2 | 5 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 7 | _ | _ | = | T | X | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | S | X | 0 | 0 | 3 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | U | V | 0 | 1 | - | E | 2 | _ | LU25-U3=TX150 |  | _ | XA001 RA | _ | Alarmunterdrückung lokale AS |  |  | Normal/Alarm | werden bei reiner DRA SGK nicht realisiert
19 | + | L | U | 2 | 5 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 7 | _ | _ | = | T | X | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | S | X | 0 | 0 | 4 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | N | V | 0 | 1 | - | E | 4 | _ | LU25-U3=TX150 |  | _ | XA001 RA | _ | Notbedienung |  |  | Normal/Alarm | werden bei reiner DRA SGK nicht realisiert
20 | + | L | U | 2 | 5 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 7 | _ | _ | = | T | X | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | S | X | 0 | 0 | 5 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | X | V | 0 | 1 | - | E | 4 | _ | LU25-U3=TX150 |  | _ | XA001 RA | _ | Testalarm AS |  |  | Normal/Alarm | werden bei reiner DRA SGK nicht realisiert
21 | + | L | U | 2 | 5 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 7 | _ | _ | = | T | X | 1 | 5 | 0 | _ | _ | - | S | X | 0 | 0 | 6 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | B | X | 0 | 1 | - | E | 4 | _ | LU25-U3=TX150 |  | _ | LED Kontrolle |  |  |  |  | Normal/Alarm | werden bei reiner DRA SGK nicht realisiert
Raumautomation Ebene 2: RA Master Zentrale Funktionen (Haus) | [59 empty] | Raumautomation Ebene 2: RA Master Zentrale Funktionen (Haus)
22 | + | L | U | 2 | 5 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 7 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 0 | _ | _ | - | X | X | 0 | 0 | 0 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | [7 empty] | _ | LU25-U3=TX150 | RA Funktionen
23 | + | L | U | 2 | 5 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 7 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 0 | _ | 1 | - | X | X | 0 | 0 | 0 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | [7 empty] | _ | LU25-U3=TX150 | RA Funktionen Gr.1 Nord
24 | + | L | U | 2 | 5 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 7 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 0 | _ | 1 | - | X | X | 0 | 0 | 0 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | A | V | 0 | 1 | - | E | N | _ | LU25-U3=TX150 | RA Funktionen Gr.1 Nord |  |  | _ | Störungsinformation
25 | + | L | U | 2 | 5 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 7 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 0 | _ | 1 | - | X | X | 0 | 0 | 0 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | B | V | 0 | 1 | - | E | _ | _ | LU25-U3=TX150 | RA Funktionen Gr.1 Nord |  |  | _ | Anforderungen Nachtkühlung
26 | + | L | U | 2 | 5 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 7 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 0 | _ | 1 | - | X | X | 0 | 0 | 0 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | B | V | 0 | 2 | - | E | _ | _ | LU25-U3=TX150 | RA Funktionen Gr.1 Nord |  |  | _ | Bedarf Luftaufbereitung
27 | + | L | U | 2 | 5 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 7 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 0 | _ | 1 | - | X | X | 0 | 0 | 0 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | S | V | 0 | 1 | - | E | _ | _ | LU25-U3=TX150 | RA Funktionen Gr.1 Nord |  |  | _ | Klappenstellungen
28 | + | L | U | 2 | 5 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 7 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 0 | _ | 1 | - | X | X | 0 | 0 | 0 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | B | V | 0 | 3 | - | E | _ | _ | LU25-U3=TX150 | RA Funktionen Gr.1 Nord |  |  | _ | Wärmeanforderungen |  |  |  | Anforderung an Gruppe
29 | + | L | U | 2 | 5 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 7 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 0 | _ | 1 | - | X | X | 0 | 0 | 0 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | S | V | 0 | 2 | - | E | _ | _ | LU25-U3=TX150 | RA Funktionen Gr.1 Nord |  |  | _ | Wärmelieferung aktiv |  |  |  | Freigabe ab Gruppe oder Changeover Gruppe
30 | + | L | U | 2 | 5 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 7 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 0 | _ | 1 | - | X | X | 0 | 0 | 0 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | B | V | 0 | 4 | - | E | _ | _ | LU25-U3=TX150 | RA Funktionen Gr.1 Nord |  |  | _ | Kälteanforderungen |  |  |  | Anforderung an Gruppe
31 | + | L | U | 2 | 5 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 7 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 0 | _ | 1 | - | X | X | 0 | 0 | 0 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | S | V | 0 | 3 | - | E | _ | _ | LU25-U3=TX150 | RA Funktionen Gr.1 Nord |  |  | _ | Kältelieferung aktiv |  |  |  | Freigabe ab Gruppe oder Changeover Gruppe
32 | + | L | U | 2 | 5 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 7 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 0 | _ | 1 | - | X | X | 0 | 0 | 0 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | B | V | 0 | 5 | - | E | _ | _ | LU25-U3=TX150 | RA Funktionen Gr.1 Nord |  |  | _ | Zentrale Betriebsart Vorgabe
33 | + | L | U | 2 | 5 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 7 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 0 | _ | 1 | - | X | X | 0 | 0 | 0 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | A | V | 0 | 2 | - | E | 3 | _ | LU25-U3=TX150 | RA Funktionen Gr.1 Nord |  |  | _ | Nicht Normal Räume
34 | + | L | U | 2 | 5 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 7 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 0 | _ | 1 | - | X | X | 0 | 0 | 0 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | Z | V | 0 | 1 | - | E | _ | _ | LU25-U3=TX150 | RA Funktionen Gr.1 Nord |  |  | _ | Zeitprogramm Raumbetriebsart
35 | + | L | U | 2 | 5 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 7 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 0 | _ | 1 | - | X | X | 0 | 0 | 0 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | Z | V | 0 | 2 | - | E | _ | _ | LU25-U3=TX150 | RA Funktionen Gr.1 Nord |  |  | _ | Zeitpr. Automatikbetrieb aktivieren (Man-Reset)
… Bsp. Einer 2ten Funktionsgruppe
36 | + | L | U | 2 | 5 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 7 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 0 | _ | 2 | - | X | X | 0 | 0 | 0 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | [7 empty] | _ | LU25-U3=TX150 | RA Funktionen Gr.2 Süd
37 | + | L | U | 2 | 5 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 7 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 0 | _ | 2 | - | X | X | 0 | 0 | 0 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | A | V | 0 | 1 | - | E | N | _ | LU25-U3=TX150 | RA Funktionen Gr.2 Süd |  |  | _ | Störungsinformation
38 | + | L | U | 2 | 5 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 7 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 0 | _ | 2 | - | X | X | 0 | 0 | 0 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | B | V | 0 | 1 | - | E | _ | _ | LU25-U3=TX150 | RA Funktionen Gr.2 Süd |  |  | _ | Anforderungen Nachtkühlung
39 | + | L | U | 2 | 5 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 7 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 0 | _ | 2 | - | X | X | 0 | 0 | 0 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | B | V | 0 | 2 | - | E | _ | _ | LU25-U3=TX150 | RA Funktionen Gr.2 Süd |  |  | _ | Bedarf Luftaufbereitung
40 | + | L | U | 2 | 5 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 7 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 0 | _ | 2 | - | X | X | 0 | 0 | 0 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | S | V | 0 | 1 | - | E | _ | _ | LU25-U3=TX150 | RA Funktionen Gr.2 Süd |  |  | _ | Klappenstellungen
41 | + | L | U | 2 | 5 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 7 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 0 | _ | 2 | - | X | X | 0 | 0 | 0 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | B | V | 0 | 3 | - | E | _ | _ | LU25-U3=TX150 | RA Funktionen Gr.2 Süd |  |  | _ | Wärmeanforderungen
42 | + | L | U | 2 | 5 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 7 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 0 | _ | 2 | - | X | X | 0 | 0 | 0 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | S | V | 0 | 2 | - | E | _ | _ | LU25-U3=TX150 | RA Funktionen Gr.2 Süd |  |  | _ | Wärmelieferung aktiv |  |  |  |  | Raumautomation Ebene 3: RA Raumkontroller und Zonenfunktionen ( B-AAC etc.)
43 | + | L | U | 2 | 5 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 7 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 0 | _ | 2 | - | X | X | 0 | 0 | 0 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | B | V | 0 | 4 | - | E | _ | _ | LU25-U3=TX150 | RA Funktionen Gr.2 Süd |  |  | _ | Kälteanforderungen
44 | + | L | U | 2 | 5 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 7 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 0 | _ | 2 | - | X | X | 0 | 0 | 0 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | S | V | 0 | 3 | - | E | _ | _ | LU25-U3=TX150 | RA Funktionen Gr.2 Süd |  |  | _ | Kältelieferung aktiv
45 | + | L | U | 2 | 5 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 7 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 0 | _ | 2 | - | X | X | 0 | 0 | 0 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | B | V | 0 | 5 | - | E | _ | _ | LU25-U3=TX150 | RA Funktionen Gr.2 Süd |  |  | _ | Zentrale Betriebsart Befehlswert
46 | + | L | U | 2 | 5 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 7 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 0 | _ | 2 | - | X | X | 0 | 0 | 0 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | A | V | 0 | 2 | - | E | 3 | _ | LU25-U3=TX150 | RA Funktionen Gr.2 Süd |  |  | _ | Manuelle Betriebsart Raum
47 | + | L | U | 2 | 5 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 7 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 0 | _ | 2 | - | X | X | 0 | 0 | 0 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | Z | V | 0 | 1 | - | E | _ | _ | LU25-U3=TX150 | RA Funktionen Gr.2 Süd |  |  | _ | Zeitprogramm
48 | + | L | U | 2 | 5 | - | U | 3 | - | 0 | 0 | 7 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 0 | _ | 2 | - | X | X | 0 | 0 | 0 | - | T | X | 1 | 5 | 0 | - | X | A | 0 | 0 | 1 | - | Z | V | 0 | 2 | - | E | _ | _ | LU25-U3=TX150 | RA Funktionen Gr.2 Süd |  |  | _ | Zeitpr. Bedingungsauslöser
Raumautomation Ebene 3: RA Raumkontroller und Zonenfunktionen (Raumautomationsstation B-AAC etc.)
49 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | T | X | 3 | 0 | 0 | _ | _ | - | K | X | 0 | 0 | 2 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | [8 empty] | _ | LU25-00=TX300 |  | _ | XH004 RA
50 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | T | X | 3 | 0 | 0 | _ | _ | - | K | X | 0 | 0 | 2 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | D | V | 0 | 1 | - | E | _ | _ | LU25-00=TX300 |  | _ | XH004 RA | _ | Deviceobjekt
51 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | T | X | 3 | 0 | 0 | _ | _ | - | K | X | 0 | 0 | 2 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | A | V | 0 | 1 | - | E | 3 | _ | LU25-00=TX300 |  | _ | XH004 RA | _ | Automationsstations-Störungsinformation
52 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | T | X | 3 | 0 | 0 | _ | _ | - | K | X | 0 | 0 | 2 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | A | V | 0 | 2 | - | E | 3 | _ | LU25-00=TX300 |  | _ | XH004 RA | _ | TX-I/O-Bus-Störungsinformation
53 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | T | X | 3 | 0 | 0 | _ | _ | - | K | X | 0 | 0 | 2 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | A | V | 0 | 3 | - | E | 3 | _ | LU25-00=TX300 |  | _ | XH004 RA | _ | KNX PL-Link Bus-Störungsinformation
54 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | T | X | 3 | 0 | 0 | _ | _ | - | K | X | 0 | 0 | 2 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | A | V | 0 | 4 | - | E | 3 | _ | LU25-00=TX300 |  | _ | XH004 RA | _ | Zertifikat-Störungsinformation
55 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | T | X | 3 | 0 | 0 | _ | _ | - | K | X | 0 | 0 | 2 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | A | V | 0 | 5 | - | E | 3 | _ | LU25-00=TX300 |  | _ | XH004 RA | _ | Zertifikat-Störungsinformation
56 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | T | X | 3 | 0 | 0 | _ | _ | - | K | X | 0 | 0 | 2 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | U | V | 0 | 1 | - | E | _ | _ | LU25-00=TX300 |  | _ | XH004 RA | _ | Unterdrückung Ereignismeldung
57 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | T | X | 3 | 0 | 0 | _ | _ | - | K | X | 0 | 0 | 2 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | A | V | 0 | 6 | - | E | 4 | _ | LU25-00=TX300 |  | _ | XH004 RA | _ | Watchdog Ereignis Meldung
58 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | T | X | 3 | 0 | 0 | _ | _ | - | K | X | 0 | 0 | 2 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | B | V | 0 | 1 | - | E | 3 | _ | LU25-00=TX300 |  | _ | XH004 RA | _ | Watchdog |  |  |  | Alarmrouting übernimmt Prio vom höchsten integrierten DP
Raumautomation Ebene 4: RA Raumfunktion und RA Segment | [59 empty] | Raumautomation Ebene 4: RA Raumfunktion und RA Segment
59 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | [5 empty] | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | [7 empty] | _ | Raum 00-004__
60 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | N | X | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | A | V | 0 | 1 | - | E | 2 | _ | Raum 00-004__ | Raumfunktion |  |  | _ | Raum-Störungsinformation |  |  |  | Alarmrouting übernimmt Prio vom höchsten integrierten DP
61 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | N | X | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | A | V | 0 | 2 | - | E | _ | _ | Raum 00-004__ | Raumfunktion |  |  | _ | Nicht-Normal
62 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | N | X | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | A | V | 0 | 2 | - | E | 3 | _ | Raum 00-004__ | Raumfunktion |  |  | _ | Nicht-Normal Störungsinformation
63 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | N | X | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | A | V | 0 | 3 | - | E | 3 | _ | Raum 00-004__ | Raumfunktion |  |  | _ | Raumsegment 1 - Störungsinformation
64 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | N | X | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | A | V | 0 | 4 | - | E | 3 | _ | Raum 00-004__ | Raumfunktion |  |  | _ | Raumsegment 2 - Störungsinformation
65 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | N | X | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | B | B | 0 | 1 | - | L | _ | _ | Raum 00-004__ | Raumfunktion |  |  | _ | Raumenergieeffizienz-Anzeige HLK
66 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | N | X | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | B | V | 0 | 1 | - | L | _ | _ | Raum 00-004__ | Raumfunktion |  |  | _ | Raumbetriebsart
67 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | N | X | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | B | V | 0 | 2 | - | L | _ | _ | Raum 00-004__ | Raumfunktion |  |  | _ | Anlagenbetriebsart
68 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | N | X | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | R | V | 0 | 1 | - | E | _ | _ | Raum 00-004__ | Raumfunktion |  |  | _ | Raum-Präsenzmeldung
69 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | N | X | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | T | V | 0 | 1 | - | L | 4 | _ | Raum 00-004__ | Raumfunktion |  |  | _ | Trend Raumbetriebsart
70 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | N | X | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | T | V | 0 | 2 | - | L | 4 | _ | Raum 00-004__ | Raumfunktion |  |  | _ | Trend Anlagenbetriebsart
71
72 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | S | X | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | A | V | 0 | 1 | - | E | 3 | _ | Raum 00-004__ |  | _ | Raumbediengerät | _ | Zustandsüberwachung
73 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | S | X | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | A | V | 0 | 2 | - | L | 3 | _ | Raum 00-004__ |  | _ | Raumbediengerät | _ | Raumtemperatur Grenzwertüberschreitung
74 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | S | X | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | A | V | 0 | 3 | - | L | 3 | _ | Raum 00-004__ |  | _ | Raumbediengerät | _ | Relative Raumluftfeuchte Grenzwertüberschreitung
75 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | S | X | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | A | V | 0 | 4 | - | L | 3 | _ | Raum 00-004__ |  | _ | Raumbediengerät | _ | Raumluftqualität Grenzwertüberschreitung
76 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | S | X | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | B | S | 0 | 1 | - | L | _ | _ | Raum 00-004__ |  | _ | Raumbediengerät | _ | Eingangswert Sollwertschiebung
77 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | S | X | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | M | C | 0 | 1 | - | L | _ | _ | Raum 00-004__ |  | _ | Raumbediengerät | _ | Raumluftqualität
78 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | S | X | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | M | F | 0 | 1 | - | L | _ | _ | Raum 00-004__ |  | _ | Raumbediengerät | _ | Relative Raumluftfeuchte
79 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | S | X | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | M | T | 0 | 1 | - | L | _ | _ | Raum 00-004__ |  | _ | Raumbediengerät | _ | Raumtemperatur
80 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | S | X | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | T | V | 0 | 1 | - | L | 4 | _ | Raum 00-004__ |  | _ | Raumbediengerät | _ | Trend Raumtemperatur
81 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | S | X | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | T | V | 0 | 2 | - | L | 4 | _ | Raum 00-004__ |  | _ | Raumbediengerät | _ | Trend relative Raumluftfeuchte
82 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | S | X | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | T | V | 0 | 3 | - | L | 4 | _ | Raum 00-004__ |  | _ | Raumbediengerät | _ | Trend Raumluftqualität
83
84 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | Q | L | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | A | S | 0 | 1 | - | L | 3 | _ | Raum 00-004__ | Lüftung | _ | Zuluft-VVS | _ | Zustandsüberwachung Klappen
85 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | Q | L | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | L | V | 0 | 1 | - | L | 4 | _ | Raum 00-004__ | Lüftung | _ | Zuluft-VVS | _ | Lüftungsregler
86 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | Q | L | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | M | V | 0 | 1 | - | L | _ | _ | Raum 00-004__ | Lüftung | _ | Zuluft-VVS | _ | Luftvolumenstrom
87 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | Q | L | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | M | X | 0 | 1 | - | L | _ | _ | Raum 00-004__ | Lüftung | _ | Zuluft-VVS | _ | Stellung
88 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | Q | L | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | S | S | 0 | 1 | - | L | _ | _ | Raum 00-004__ | Lüftung | _ | Zuluft-VVS | _ | Luftvolumenstrom-Sollwert
89 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | Q | L | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | T | V | 0 | 1 | - | L | 4 | _ | Raum 00-004__ | Lüftung | _ | Zuluft-VVS | _ | Trend Luftvolumenstrom
90
91 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | Q | L | 0 | 0 | 2 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | A | S | 0 | 1 | - | L | 3 | _ | Raum 00-004__ | Lüftung | _ | Abluft-VVS | _ | Zustandsüberwachung Klappen
92 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | Q | L | 0 | 0 | 2 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | M | V | 0 | 1 | - | L | _ | _ | Raum 00-004__ | Lüftung | _ | Abluft-VVS | _ | Luftvolumenstrom
93 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | Q | L | 0 | 0 | 2 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | M | X | 0 | 1 | - | L | _ | _ | Raum 00-004__ | Lüftung | _ | Abluft-VVS | _ | Stellung
94 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | Q | L | 0 | 0 | 2 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | S | S | 0 | 1 | - | L | _ | _ | Raum 00-004__ | Lüftung | _ | Abluft-VVS | _ | Luftvolumenstrom-Sollwert
95 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | Q | L | 0 | 0 | 2 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | T | V | 0 | 1 | - | L | 4 | _ | Raum 00-004__ | Lüftung | _ | Abluft-VVS | _ | Trend Luftvolumenstrom
96
97 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | Q | H | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | L | V | 0 | 1 | - | H | _ | _ | Raum 00-004__ | Heizung | _ | Radiator | _ | Raumtemp'regler Heizen für Heizkörper
98 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | Q | H | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | A | S | 0 | 1 | - | H | 3 | _ | Raum 00-004__ | Heizung | _ | Radiator 1 | _ | Zustandsüberwachgung Ventilatnrieb
99 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | Q | H | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | L | V | 0 | 1 | - | H | _ | _ | Raum 00-004__ | Heizung | _ | Radiator 1 | _ | Ventilstellung
100
101 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | Q | H | 0 | 0 | 2 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | A | S | 0 | 1 | - | H | 3 | _ | Raum 00-004__ | Heizung | _ | Radiator 2 | _ | Zustandsüberwachgung Ventilatnrieb
102 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | Q | H | 0 | 0 | 2 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | L | V | 0 | 1 | - | H | _ | _ | Raum 00-004__ | Heizung | _ | Radiator 2 | _ | Ventilstellung
103
104 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | Q | K | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | L | V | 0 | 1 | - | K | _ | _ | Raum 00-004__ | Kühlung | _ | ULK Luftkühler | _ | Raumtemp'regler Kühlen
105 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | Q | K | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | A | S | 0 | 1 | - | K | 3 | _ | Raum 00-004__ | Kühlung | _ | ULK Luftkühler 1 | _ | Zustandsüberwachung Ventilantrieb
106 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | Q | K | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | S | S | 0 | 1 | - | K | _ | _ | Raum 00-004__ | Kühlung | _ | ULK Luftkühler 1 | _ | Ventilstellung
107 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | Q | K | 0 | 0 | 2 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | A | S | 0 | 1 | - | K | 3 | _ | Raum 00-004__ | Kühlung | _ | ULK Luftkühler 2 | _ | Zustandsüberwachung Ventilantrieb
108 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | Q | K | 0 | 0 | 2 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | S | S | 0 | 1 | - | K | _ | _ | Raum 00-004__ | Kühlung | _ | ULK Luftkühler 2 | _ | Ventilstellung
109
110 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | K | X | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | A | S | 0 | 1 | - | E | 3 | _ | Raum 00-004__ | Kühlung | _ | ULK Aktor | _ | Zustandsüberwachung
111 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | G | K | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | L | V | 0 | 1 | - | K | _ | _ | Raum 00-004__ | Kühlung | _ | ULK Ventilator | _ | Raumtemp'regler Kühlen
112 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | G | K | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | A | S | 0 | 1 | - | K | _ | _ | Raum 00-004__ | Kühlung | _ | ULK Ventilator 1 | _ | Zustand
113 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | G | K | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | A | S | 0 | 1 | - | K | 2 | _ | Raum 00-004__ | Kühlung | _ | ULK Ventilator 1 | _ | Zustand (Alarm)
114 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | G | K | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | S | B | 0 | 1 | - | K | _ | _ | Raum 00-004__ | Kühlung | _ | ULK Ventilator 1 | _ | Freigabe
115 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | G | K | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | B | B | 0 | 1 | - | K | _ | _ | Raum 00-004__ | Kühlung | _ | ULK Ventilator 1 | _ | Betriebsmeldung
116 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | G | K | 0 | 0 | 1 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | S | S | 0 | 1 | - | K | _ | _ | Raum 00-004__ | Kühlung | _ | ULK Ventilator 1 | _ | Drehzahl
117 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | G | K | 0 | 0 | 2 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | A | S | 0 | 1 | - | K | _ | _ | Raum 00-004__ | Kühlung | _ | ULK Ventilator 2 | _ | Zustand
118 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | G | K | 0 | 0 | 2 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | A | S | 0 | 1 | - | K | 2 | _ | Raum 00-004__ | Kühlung | _ | ULK Ventilator 2 | _ | Zustand (Alarm)
119 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | G | K | 0 | 0 | 2 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | S | S | 0 | 1 | - | K | _ | _ | Raum 00-004__ | Kühlung | _ | ULK Ventilator 2 | _ | Drehzahl
120 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | G | K | 0 | 0 | 2 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | S | B | 0 | 1 | - | K | _ | _ | Raum 00-004__ | Kühlung | _ | ULK Ventilator 2 | _ | Freigabe
121 | + | L | U | 2 | 5 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | _ | _ | = | X | E | 0 | 0 | 4 | _ | _ | - | G | K | 0 | 0 | 2 | - | T | X | 3 | 0 | 0 | - | X | H | 0 | 0 | 4 | - | B | B | 0 | 1 | - | K | _ | _ | Raum 00-004__ | Kühlung | _ | ULK Ventilator 2 | _ | Betriebsmeldung

## Elektro
| (+) Ortsaspekt | [13 empty] | (=) Funktionsaspekt | [13 empty] | (-) Produktaspekt | [19 empty] | Klartext | [6 empty] | Lifecycle |  | Bemerkungen
| + Ort | [13 empty] | = Anlage - Apparat | [13 empty] | - Verteiler | [5 empty] | - Gebäudeautomation | [13 empty] | Anlage |  |  |  | Apparat |  | Funktion | Informationen
| Gebäude |  |  |  |  | Etage |  |  | Raumbezeichnung | [5 empty] | Anlage | [7 empty] | Apparat | [5 empty] | Verteiler | [5 empty] | Autom.Station | [5 empty] | Datenpunkt |  |  |  |  | Alarm |  |  | Anlage |  |  |  | Apparat |  | Funktion | gem. Informationsmodell
| Trennzeichen | Areal |  | Gebäude |  | Trennzeichen | Etage |  | Trennzeichen | Raum Laufnummer |  |  |  |  | Trennzeichen | Anlage Typ |  | Anlage Nr. |  |  | Teilanlage Nr. |  | Trennzeichen | Apparate Typ | Gewerk | Apparate Nr. |  |  | Trennzeichen | Verteiler Typ |  | Verteiler Nr. |  |  | Trennzeichen | Automation Typ |  | Automation Nr. |  | Unterstation | Trennzeichen | Datenpunkt |  |  |  | Trennzeichen | Alarmrouting |  | Trennzeichen | Anlage | Teilanlage | Trennzeichen | Apparat | Trennzeichen | Funktion | Trennzeichen | diverse Informationen gem. LUKS Informationsmodell
| + | A | A | X | X | - | X | N | - | N | N | N | . | N | = | A | A | N | N | N | X | X | - | A | A | N | N | N | - | A | A | N | N | N | - | A | A | N | N | N | - | A | A | N | N | - | A | N | _ | Max. 30 Zeichen |  | _ | Max. 25 Zeichen | _ | Max. 20 Zeichen | # | gem. Informationsmodell
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
| + | L | U | 2 | 4 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 5 | _ | _ | = | L | K | 0 | 0 | 1 | _ | _ | - | R | L | 7 | 0 | 0 | - | T | X | 0 | 1 | 0 | - | X | A | 0 | 1 | 0 | - | A | S | 0 | 1 | - | H | 1 | _ | Klima Bettentrackt 1 |  | _ | AUL Klappe | _ | Freigabe | # | gem. Infomodell
Position | A: GebaeudeID; X: GeschossID; N: RaumLaufnummer (Raumattribut); A: AKS_Anlage; A: AKS_Apparat; A: AKS_Verteiler; A: AKS_Automationsstation; A: AKS_Datenpunkt; A: AKS_Alarmrouting | AKS_Klartext_Anlage |  |  | AKS_Klartext_Apparat |  | AKS_Klartext_Funktion |  | gem. Informationsmodell
In Entwicklung